ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,

TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán:	 Hétfő, Kedd, Szerda:	 9-15 óráig,

Csütörtök:	 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

| A határozat JOGERŐS: | év: | hó: | nap: | KÜJ: | 101989903 | KTJ: | 101690594 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Iktatószám: | H-5318-50/2008. | Hiv. szám: |  | Tárgy: | Gönyű, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Előadó: | dr. Baranyai Judit / Pozsgai Róbert | Melléklet: |  |  | E.ON Erőművek Kft. -nagyteljesítményű kombinált ciklusú erőmű egységes környezethasználati engedélye |

H A T Á R O Z A T

I.

A hatóság az E.ON Erőművek Termelő és Üzemeltető Kft. (székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8., statisztikai azonosító jele: 13698386-4011-113-01, cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-868587) részére egységes környezethasználati engedélyt ad a tulajdonát képező a gönyűi 1187, 1188, 1189, 1190, 1197 helyrajzi számú ingatlanon 2 db névlegesen 425 MW villamos teljesítőképességű, kombinált ciklusú egységből álló erőmű és kapcsolódó létesítményei megvalósítására, valamint a 3511 TEÁOR számú villamos energiatermelés folytatására, egyben legalább négy hónapig tartó próbaüzemet rendel el.

II.

Az egységes környezethasználati engedély alapján megépíthető és üzemeltethető létesítmények, illetve az engedély alapján megkezdhető és folytatható tevékenységek

- Kombinált ciklusú erőmű

Az erőmű 2 db SCC5-4000F típusú blokkot tartalmaz egytengelyű elrendezésben, átfolyós rendszerű frissvíz hűtéssel.

Berendezései

- gázturbina	SGT5-4000F

- gőzturbina	SST5-5000

- hidrogén hűtésű generátor	SGen5-3000W

Az erőmű névleges adatai:

| Az erőmű egység villamos teljesítménye (nettó) | MW el | 425 |
| --- | --- | --- |
| Az erőmű egység villamos teljesítménye (bruttó) | MW el | 433 |
| A gázturbina villamos teljesítménye (bruttó) | MW el | 285 |
| A gőzturbina villamos teljesítménye (bruttó) | MW el | 148 |
| Tüzelőanyag felhasználás | m3/h | kb.75 000 |
| Hatásfok (nettó, gáz elégetés) | % | > 58 |
| Hűtővíz igény | m3/s | 8,5 |

1.1. Gázturbina

Az SGT5-4000F típusú gázturbina egytengelyes, közös burkolattal ellátott berendezés. A gázturbina fő tüzelőanyagként földgázt hasznosít.

Jellemzői:

- tárcsás rotor, központi összekötő csavarral és radiális magfogazással,

- két külső csapágy,

- generátor hajtás a kompresszor szívó oldalánál,

- axiális kipufogó diffuzor.

A gázturbina tűztere 24 db “száraz, alacsony NOx kibocsátású (DLN – Dry Low NOx)” égőt tartalmaz. Ezek a DLN égők több égőlándzsával (nyílással) vannak ellátva különböző tüzelési üzemmódok biztosításához, mint pl. diffúziós / előkeverő vagy földgáz / tüzelőolaj üzemmód.

1.2. Kazánok

1.2.1. Hőhasznosító kazán (HRSG)

A hőhasznosító kazán lényegében egy három nyomás szintű újrahevítéses hőcserélő berendezés, kiegészítő tüzelés nélkül. A nagynyomású rendszer kényszer - keringtetésű (Benson-típusú), a közepes- és kisnyomású rendszer természetes keringtetésű.

1.2.2. Segéd gőzkazánok, gáztüzelésű földgáz-melegítők

A segéd gőzkazánok, gáztüzelésű földgáz melegítők esetében ugyancsak kis nitrogén-oxid (Low-Nox) kibocsátású égők (SAACKE TEMINOX) és magas szintű számítógépes irányítás biztosítja az kibocsátási határértékek betartását utólagos leválasztás nélkül is.

1.3. Vészüzemi dízel-generátor, Black-start dízel generátorok, dízel hajtású tűzivíz szivattyú

Az erőmű dízel motoros tüzelőberendezései a kén-dioxid és szilárd anyag kibocsátás csökkentése érdekében alacsony kén- (kisebb, mint 0,05 %) és hamutartalmú dízelolajjal üzemelnek.

- Kapcsolódó létesítmények

2.1. Erőművön belüli (üzemi) 400 kV-os rendszer

2.1.1. 400 kV-os kapcsolóberendezések

Az erőmű területén, közvetlenül a főtranszformátorok közelében, blokkonként 1 db, kerítéssel elhatárolt, hagyományos szabadtéri készülékekkel felépített, 400 kV-os kapcsolóberendezés létesül, az alábbi készülékekkel:

- túlfeszültségkorlátozó a transzformátor túlfeszültségvédelmére,

- kombinált mérőváltó és önálló áramváltó a transzformátor, illetve a blokkvezeték védelmére,

- szakaszoló földelőkéssel a látható leválasztás biztosítására, illetve a kapcsolóberendezésen belüli, valamint a blokkvezeték földelésére.

2.1.2. Erőművön belüli (üzemi) 400 kV-os távvezeték

Az erőmű belső üzemi 400 kV-os távvezetéke az erőművi blokktranszformátor 400 kV-os kapcsolóberendezése és a MAVIR Zrt. 400 kV-os kapcsolóállomása között létesül. A MAVIR Zrt. kapcsolóállomása az erőmű telkén, de az erőmű kerítésén kívül kerül megépítésre.

A nyomvonal az erőmű blokktranszformátor kapcsolóberendezés portáljáról indul, majd az erőmű K-i oldalán a fel nem töltött telekrészen halad a MAVIR 400 kV-os kapcsolóállomásig, ahol 90º-os töréssel ráfordul és csatlakozik a kapcsolóállomás fogadóportáljára.

A nyomvonal és biztonsági területe idegen tulajdonú területet nem érint kizárólag az E.ON Erőművek Kft. tulajdonában lévő 1188 és 1189 hrsz.-ú területeket érinti.

A blokkvezetékek fő műszaki paraméterei

- Névleges feszültség: 	400 kV

- Rendszerszám: 	egyrendszer

- Frekvencia: 	50 Hz

- Áram: 	háromfázisú, váltakozó

- Fázisvezető: 	2x500/65 ACSR fázisonként

- Védővezető: 	1x95/55 ACSR + 1xOPGW (48 szálas)

- Szigetelők: 	400 kV-os szigetelt láncok

- Oszlopok: 	Ipoly OVSF (90-150)o típusú rácsos acélszerkezet

- Alapozás: 	Monolit vasbeton alapok a mértékadó árvízszint fölé kiemelve

- Nyomvonalhossz: 	~ 614 m

- Biztonsági övezet: 	2x(10+28) = 76 m széles sáv

III.

A hatóság - az egységes környezethasználati engedélybe foglalva - az E.ON Erőművek Kft. részére az alábbi levegővédelmi követelményeket állapítja meg:

1.1. Kombinált ciklusú egységek

- Kémények száma: 2 db (P1, P11)

- EOV koordináták:

  - 1. blokk (P1): X=266795,8, Y=556636,4

  - 2. blokk (P11): X=266690,2, Y=556657,2

- Magasság: 60 m

- Kémény típusa: önhordó (hőszigetelt, acél)

- Belső átmérő: 7000 mm

1.2. Gázturbinák technológiai kibocsátási határértékei (P1, P11) a 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet alapján 4. sz. melléklete alapján:

| Szennyező anyag | Kibocsátási határérték [mg/Nm3] |
| --- | --- |
| Szilárd anyag (korom)* | 2 |
| Szén-monoxid (CO) | 100 |
| Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) |  |
| - földgáz-tüzelés | 75 |
| - folyékony tüzelőanyag | 120 |
| Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) folyékony tüzelőanyag | 120 |

Megjegyzések

*Feketedési szám a Bacharach-skála szerint.

A technológiai kibocsátási határértékek normál állapotú, száraz, 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

1.3. Segéd gőzkazánok

A segéd gőzkazán a kombinált ciklusú egység üzemszünete esetén szolgáltat kisnyomású gőzt a berendezések felmelegítéséhez, illetve melegen tartásához, továbbá az épületek fűtéséhez.

- Kémények száma: 2 db (P2, P12)

- EOV koordináták:

  - 1. blokk (P2): X=266784,3, Y=556633,2

  - 2. blokk (P12): X=266678,9, Y=556654,9

- Magasság: 47 m

- Kémény típusa: önhordó (hőszigetelt, acél)

- Belső átmérő: 1000 mm

- A tüzelőberendezés adatai:

- Tüzelőanyaga: földgáz, tüzelőolaj

- Bevitt tüzelhő, névleges állapotban: 9,1 MWth

  - . A technológiai kibocsátási határértékek a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet alapján (P2, P12)

| Légszennyező anyag | Kibocsátási határérték [mg/m3] |  |
| --- | --- | --- |
|  | gáztüzelés | olajtüzelés |
| Szilárd anyag | 5 | 80 |
| Szén-monoxid (CO) | 100 | 175 |
| Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) | 350 | 450 |
| Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) | 35 | 1700 |
| Korom* |  | 1* |

# Megjegyzések:

## * Feketedési szám a Bacharach-skála szerint

# A mg/m3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

1.5 Földgáz melegítő berendezések (4 db)

A földgáz melegítő berendezések feladata a földgáz nyomáscsökkentése során lehűlt földgáz visszamelegítése a gázturbina által igényelt hőmérsékletre.

- Kémények száma: 4 db (P3, P4, P13, P14)

- EOV koordináták: 	1. blokk (P3): X=266480,3, Y=556710,1, (P4): X=266479,5, Y=556706,8

2. blokk (P13): X=266487,4, Y=556744,9, (P14): X=266486,5, Y=556741,0

- Magasság: 4 m

- Kémény típusa: önhordó (hőszigetelt, acél)

- Belső átmérő: 600 mm

- A tüzelőberendezés adatai:

- Tüzelőanyaga: földgáz

- Bevitt tüzelőhő, névleges állapotban: 1,9 MWth

- 1. 6. A technológiai kibocsátási határértékek a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet alapján (P3, P4, P13, P14)

| Légszennyező anyag | Kibocsátási határérték [mg/m3] |  |
| --- | --- | --- |
|  | gáztüzelés | olajtüzelés |
| Szilárd anyag | 5 | 80 |
| Szén-monoxid (CO) | 100 | 175 |
| Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) | 350 | 450 |
| Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) | 35 | 1700 |
| Korom* |  | 1* |

Megjegyzések:

## Feketedési szám a Bacharach-skála szerint

## A mg/m3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak

1.7. Vészüzemi dízelgenerátor:

A vészüzemi dízelgenerátor feladata villamos hálózati zavar esetén az erőmű biztonságos leállításához szükséges villamos energia biztosítása. A gépegység képes álló állapotból külső feszültség nélkül, nagy megbízhatósággal, távvezérléssel indulni. A berendezés üzemkészségét havonta ellenőrzik, így éves szinten a berendezés kb. 6 órás üzemével számolhatunk.

A szennyező forrás műszaki adatai:

Kémények száma:	1 db

EOV koordináták: (P5)	X=266793,5,

Y=556780,6

Magassága:	3.2 m

Kémény típusa:	önhordó (hőszigetelt, acél)

Belső átmérő:	200 mm

A berendezés adatai:

Névleges teljesítménye: 	kb. 805 kWe

Bevitt tüzelőhő: 	kb. 2030 kWth

A gépegység üzemanyaga: 	dízelolaj,

kéntartalom kisebb, mint 0,05 m/m%

1.8. A vészüzemi dízelgenerátor technológiai kibocsátási határértékei (P5) a módosított 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 6. sz. melléklete szerint:  7. Helyhez kötött benzin- és dízelüzemű belső égésű motorok.

# A tüzelőberendezés, mint szükségáramforrást hajtó, helyhez kötött motor, alapbejelentése és légszennyező anyag kibocsátása éves bejelentése kötelező.

# Az adatszolgáltatást számítás alapján, külön jogszabály szerint kell teljesíteni. Üzemanyag-minőségi követelmény: a gázolaj kéntartalma 0,05 m/m% - nál nem lehet nagyobb.

1.9. Black-start dízelgenerátorok (4 db)

A black-start dízelgenerátorok feladata az országos villamosenergia rendszer összeomlása esetén az erőmű újraindulásához szükséges villamos energia biztosítása. A gépegység képes álló állapotból külső feszültség nélkül, nagy megbízhatósággal, távvezérléssel indulni. A berendezés üzemkészségét havonta ellenőrzik, így éves szinten a berendezések kb. 6 órás üzemével számolhatunk.

Kémények száma:	1 db

EOV koordináták: 	(P6)	X=266784,5, Y=556756,0

(P7)	X=266785,9, Y=556761,9

(P8)	X=266787,3, Y=556767,7

(P9)	X=266788,3, Y=556773,5

Magassága:	3.87 m

Kémény típusa:	önhordó (hőszigetelt, acél)

Belső átmérő	510 mm

A berendezések adatai:

Névleges teljesítménye:	4 x kb. 2,2 MWe

Bevitt tüzelőhő:	4 x kb. 5,6 MWth

A gépegységek üzemanyaga: 	dízelolaj,

kéntartalom kisebb, mint 0,05 m/m%

A black-start dízelgenerátorok technológiai kibocsátási határértékei (P6, P7, P8, P9) a módosított 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 6. sz. melléklete szerint: 7. Helyhez kötött benzin- és dízelüzemű belső égésű motorok.

# A tüzelőberendezések, mint szükségáramforrást hajtók, helyhez kötött motorok, alapbejelentése és légszennyező anyag kibocsátásuk éves bejelentése kötelező.

# Az adatszolgáltatást számítás alapján, külön jogszabály szerint kell teljesíteni. Üzemanyag-minőségi követelmény: a gázolaj kéntartalma 0,05 m/m% - nál nem lehet nagyobb.

1.10. Diesel meghajtású tűzivíz szivattyú gépegység

A Diesel meghajtású tüzivíz szivattyú feladata, hogy tűzoltási célra vizet biztosítson a tűzoltó rendszer részére, ha az elektromos meghajtású tűzoltó szivattyú üzemképtelenné válna. A berendezés üzemkészségét havonta ellenőrzik, így éves szinten a berendezések kb. 6 órás üzemével számolhatunk.

Kémények száma:	1 db

EOV koordináták:(P10) 	X=266864,7, Y=556707,6

Magassága: 	8,0 m

Kémény típusa: 	önhordó (szigetelt, acél)

Belső átmérő: 	200 mm

A berendezések adatai:

Névleges teljesítménye: 	kb. 150 kW

Bevitt tüzelőhő: 	kb. 495 kWth

A gépegység üzemanyaga: 	dízelolaj,

kéntartalom kisebb, mint 0,05 m/m%.

# A tüzelőberendezés, mint szükségáramforrást hajtó, helyhez kötött motor, alapbejelentése és légszennyező anyag kibocsátása éves bejelentése kötelező.

# Az adatszolgáltatást számítás alapján, külön jogszabály szerint kell teljesíteni. Üzemanyag-minőségi követelmény: a gázolaj kéntartalma 0,05 m/m% - nál nem lehet nagyobb.

1.11. A kazánoknál nitrogén-oxid szegény tüzelési technikákat kell alkalmazni.

1.12. A hőtermelő berendezésekben tervszerű energiagazdálkodással kell elősegíteni a légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentését, különös tekintettel a nitrogén-oxidok kibocsátásra. A kazánok üzemeltetése során az üvegházhatású gázok közé sorolt szén-dioxid kibocsátás mérséklésére is tekintettel kell lenni.

1.13. Az üzemeltető a létesített légszennyező pontforrásokra vonatkozóan köteles a megfelelő formanyomtatványokon levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést és légszennyezés mértéke éves jelentést tenni a hatóság számára. Az alapbejelentést használatbavételi engedély-kérelemmel egy időben, az éves jelentést minden év március 31. napjáig kell benyújtani a hatóság számára.

1.14. A folyamatos kibocsátásmérés eredményeit a 10/2003. (VII.11.) KvVM rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint kell feldolgozni és értékelni.

1.15. A 6 hónap időtartamú próbaüzem során valamennyi légszennyező forrás esetében a technológiai határértékek teljesülését teljes üzemmenet mellett méréssel igazolni kell.

1.16. A próbaüzem alatt szükséges elvégezni akkreditált kalibráló laboratórium megbízásával a  homogenitás meghatározást.

Amennyiben a homogenitás-vizsgálat alapján elvégzett statisztikai F-próba inhomogén eloszlást eredményez, úgy a mintavételt módosítani szükséges multi-netpoint típusú mintavevő szonda alkalmazásával.

1.17. A Folyamatos Emisszió Monitoring Rendszer adatainak on-line továbbítását a Felügyelőség számítógépes hálózatához a próbaüzem alatt meg kell oldani.

1.18. A 2 db segéd gőzkazán (P2, P12), illetve a 4 db földgáz melegítő berendezés (P3, P4, P13, P14) esetén a technológiai határértékek teljesülését legalább ötévenként teljes üzemmenet mellett méréssel igazolni kell, ennek érdekében a mérési lehetőséget szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 60 napon belül be kell nyújtani a hatóság számára.

1.19. A mérési és a számítási dokumentumokat öt évig meg kell őrizni, és hatósági ellenőrzéskor a hatóságnak be kell mutatni

1.20. Immissziós előrejelző rendszert és on-line mérőkonténert kell telepíteni Gönyű településre.

1.21. A hatásterületen levő egyéb települések levegőminőség monitoringját mobil mérőrendszerrel kell megoldani.	
1.22. A kapott előrejelzés alapján határérték-túllépés esetén a domináns szennyező források, illetve az egyéb források kibocsátását azok visszaterhelésével csökkenteni kell.

1.23. Az on-line mérőállomáson a meteorológiai paramétereken kívül mérni kell a környezeti levegő CO-, NO-NO2-NOx- és ózon tartalmát, a 17/2001. (VIII.3.) KÖM rendelet 4.sz. mellékletének figyelembevételével. Az on-line mérőrendszert a próbaüzem ideje alatt csatlakoztatni kell a Felügyelőség számítógép hálózatához.

1.24. A szlovák oldalon Velke Kosiky, Cicov és Krizska Nema, míg magyar oldalon Vének és Nagyszentjános településeken évi nyolcszor 1 hetes mérési ciklusokban vizsgálni kell az on-line mérőkonténerekkel megegyező paramétereket. Az adatokat a területileg illetékes szlovák környezetvédelmi hatóság részére is meg kell küldeni.

IV.

A hatóság az üzem P1 pontforrásának (X: 266795.8, Y: 556636.4), és P11 pontforrásának 
(X: 266690.2, Y: 556657.2) EOV koordinátájú pontjai körül 500 méter sugarú levegővédelmi övezetet állapít meg, az alábbiak szerint:

- Fenti légszennyező források körül a védelmi övezetet a légszennyezőnek kell kialakítania.

- A kijelölt védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.

V.

A hatóság - az egységes környezethasználati engedélybe foglalva - az E.ON Erőművek Kft. részére az alábbi, Gönyű – 5, Gönyű – 16 és Gönyű – 25 vízikönyi számra bejegyzett vízjogi létesítési engedélyt adja:

Az egységes környezethasználati engedély alapján megépíthető vízilétesítmények, illetve elvégezhető vízimunkák.

1. Ivóvíz vezeték létesítése és tűzivíz ellátás:

A vezetéken maximálisan igényelt egyidejű vízmennyiség 2 l/s.

Leágazás a PANNON-VÍZ ZRt. kezelésében lévő KPE vezetékről kiszakaszolással történik. A leágazás után kerítésen belül kerül elhelyezésre a vízóra, amely a teljes bejövő vízmennyiséget méri.

A tervezett vízvezeték a következő szakaszokból áll:

V – 1	fő gerincvezeték, a bekötőút mellett vezetve, erről ágaznak le az épületekhez bekötő vezetékek, közvetlenül a porta, vezénylőbe és a vízkezelő épületbe

Épül: D63 KPE 511 m

V – 2	a műhely bekötővezetéke

Épül: D50 KPE  192 m

Ívóvíz ellátó rendszer csőanyaga

A tervezett vezetékek D50-63, 10 bar nyomásfokozatú hegesztett KPE csövek. A védőcső 108x3,6 mm acélcső. Idomok KPE, öv és acél.

A tüzivízellátás vízbázisa a Duna, közvetlenül pedig a nyersvíztartály. Innen szívóvezetéken keresztül jut a víz a tüzivíz szivattyúházba, innen szivattyúk segítségével jut a tervezett körvezeték rendszerbe. A hálózat alapnyomása 5 bar.

A tervezési elveknek megfelelően a hálózat alapnyomása legalább 5 bar a legtávolabb eső tűzcsapon, teljes elvétel esetén.

A kettős betáplálású hálózat teljesen körbeveszi az erőmű építményeit.

Szakaszai:

Tv-1	D400 KPE körvezeték  341 m

Tv-2	D250 KPE körvezeték   395 m

Tv-3	D150 KPE a Tv-1 és Tv-2 körvezetékeket köti össze, 266 m

Tv-4 	D150 KPE a körvezetékhez csatlakozó ágvezeték, 419 m

A körvezetékekre min. 100 m-ként 18 db DN100 föld feletti tűzcsapot építenek oly módon, hogy a terület oltóvíz mennyisége egyszerre kivehető legyen. Az olajtartályoknál a szükséges oltóvízmennyiség 6 db tűzcsapból álló tűzcsapcsoportból vehető ki.

Tűzivízellátó rendszer csőanyaga

A tervezett töltővezeték 16 bar névleges nyomású, D200-400 KPE nyomócső. A körvezetékek összes szakasza 16 bar névleges nyomású.

Az idomok, szerelvények KPE, öv. és acél.

2. Szennyvízcsatorna, szennyvíztisztító létesítése

Kommunális szennyvíz:

A kommunális szennyvíz mennyisége létszámtól függő, 6 m³/d-ra tehető.

Az épületekből kicsatlakozó vezetékek gravitációs, illetve nyomott csatornarendszerhez csatlakoznak. Befogadó a tervezett szennyvíztisztító műtárgy.

Típusa: PuraChron M-P-40 3 műtárgyas kialakítású, belső átmérője 2,5 m, előregyártott, típus műtárgy.

A szennyvíztisztító műtárgy utáni tisztítóakna zsilipaknaként kerül kialakításra, így havária esetén a kommunális szennyvízelvezetés kizárható az erőmű vízelvezető rendszeréből. A tisztított víz elvezetése gravitációs csatornával történik; a tisztított olajos vizek gravitációs csatornán az I. számú átemelőhöz tartozó 500 m3-es medencébe. Innen közös nyomócsővel a hűtővízcsatorna torkolatához csatlakozik, ahol a végső befogadója a Duna.

A szennyvízcsatorna hálózat szakaszai:

- Ny-1-0	D63 KPE 482 m nyomóvezeték a Porta épülettől

- Ny-2-0	D50 KPE 182 m nyomóvezeték a Műhely épülettől

- Sz-1-0	Ny-1-0, Ny-2-0 befogadója, gravitációs csatorna D160 KG-PVC  méretű, Vízkezelő és Vezénylő / iroda kommunális szennyvíz elvezetése, 55 m

Szennyvízcsatorna csőanyaga

A tervezett szennyvízcsatorna D160 mm átmérőjű, gumigyűrűs kötésű, gravitációs KGPVC csatornacső. Iránytörésekhez /épületből való kicsatlakozásnál/ előregyártott tisztítóaknákat terveztünk, amely ellenőrzés céljára is szolgál.

Átemelők:

- kommunális szennyvíz  / Porta épület /

Típusa: WILO Drainlift WS 1100D/TP50F 90/7,5DM	( 2 szivattyús)

max 2 l/s -  Cső – hv     1 m

- kommunális szennyvíz  / Műhely épület /

Típusa: WILO Drainlift WS 1100D/TP50F 90/7,5DM	( 2 szivattyús)

Szállítandó mennyiség:

max. 2 l/s -  Cső – hv   1 m

Ipari szennyvíz elvezetés

Ipari szennyvíz a technológiai folyamatok során keletkezett szennyvizek, amelyek tisztítás, semlegesítés után, magas vezetésű (csőhíd) nyomóvezetéken kerülnek az I. átemelő előtti 300 m3-es medencébe, a végső befogadó az I. átemelő nyomóvezetékének hűtővízcsatorna torkolata.

A tervezett nyomócsövek NA100, NA300 acél csövek.

- ISZ-1-0	D250 KG-PVC 71 m, D200 KG-PVC 32 m

- ISZ-2-0	D315 KG-PVC 81 m , D400 KG-PVC 38 m

A keletkező technológiai szennyvizek mennyisége átlagosan 750 m3/nap.

3. Ipari víz kezelése

Az erőműben kétféle vízkezelési folyamat van, amelyekből technológiai eredetű szennyvíz keletkezik:

az erőművi kazánok pótvizének előállítása a nyersvíz teljes sótalanításával,

a víz-gőz körfolyamatban keletkező kondenzátum tisztítása,

Sótalanítás

A gőzrendszerek tápvíz veszteségeinek pótlására mintegy 5-10 m3/h mennyiségű sótalanvíz szükséges. A sótalanvíz kezelő rendszer a következő elemekből áll:

- kavicsszűrő,

- aktív szénszűrő,

- kationcserélő,

- gáztalanító,

- anioncserélő,

- fordított ozmózis,

- kevert ágyas ioncserélő.

Sótalanvíz rendszer

| Kavicsszűrők |  |
| --- | --- |
| Tervezési nyomás | 8 bar |
| Töltet | Kavics |
| Visszamosató szivattyúk |  |
| Típus | centrifugál |
| Tömegáram | 25 m3/h |
| Típus | Forgó dugattyú |
| Visszamosatási mennyiség | 50 N m3/h |
| Visszamosató légfúvó |  |
| Típus | Forgó dugattyú |
| Visszamosatási mennyiség | 50 N m3/h |
| Nyersvíz szivattyúk |  |
| Típus | centrifugál |
| Tömegáram | 20 m3/h |
| Aktív szén szűrők |  |
| Tervezési nyomás | 8 bar |
| Hőmérséklet | 50 C |
| Töltet | Aktiv szén |
| Gáztalanitó |  |
| Tervezési Nyomás | Atmoszférikus |
| Hőmérséklet | 50 C |
| Anyagminőség | PE |
| Töltet | pl. Raschig gyürük |
| Gáztalanitó légfúvó |  |
| Térfogatáram | 480 m3/h |
| Anyagminőség | PVC |
| Gáztalanitó szivattyúk |  |
| Tipus | centrifugál |
| Tömegáram | 9 m3/h |
| Kationcserélő |  |
| Tervezési nyomás | 8 bar |
| Hőmérséklet | 50 C |
| Anyagminőség | Szénacél, gumi bevonattal |
| Töltet | Erős savas gyanta |
| Anioncserélő |  |
| Tervezési nyomás | 8 bar |
| Hőmérséklet | 50 C |
| Anyagminőség | Szénacél, gumi bevonattal |
| Anyagminőség | Szénacél, gumi bevonattal |
| Töltet | Erős savas gyanta |
| RO berendezés szervesanyag eltávolítóval |  |
| Darabszám | 2 |
| Tömegáram darabonként | 8 t/h |
| Kihozatal | 90 % |
| Nyomás | 8 bar |
| Hőmérséklet | 25 C |
| Kevertágyas ioncserélő |  |
| Nyomás | 10 bar |
| Hőmérséklet | 50 C |
| Anyagminőség | Szénacél, gumi |
|  | bevonattal |
| Töltet | Erős /gyenge savas gyanta |
| Gyantatároló |  |
| Nyomás | 8 bar |
| Hőmérséklet | 50 C |
| Anyagminőség |  |
| Test | rozsdamentes acél |
| Belső rész | rozsdamentes acél |
| Tisztaság | 0.2 |
| Sósav tárolótartály | Közös a részáramú kondenztisztító |
| Nyomás | Atmoszférikus |
| Hőmérséklet | 40 C |
| Anyagminőség | PE-HD |
| Töltet | HCI 30% |
| Bruttó térfogat | 10 m3 |
| Átmérő | 2000 mm |
| Henger magasság | 3500 mm |
| Sósavadagoló szivattyúk |  |
| Tipus | Membránszivattyú |
| Szállítási térfogatáram | 0-250 l/h |
| Anyagminőség |  |
| Ház | PP |
| Forgórész | PTFE bevonattal |
| Lúg tárolótartály | Közös a részáramú kondenztisztítóval |
| Nyomás | Atmoszférikus bar |
| Hőmérséklet | 40 C |
| Anyagminőség | PE-HD |
| Töltet | NaOH 45% |
| Bruttó térfogat | 10 m3 |
| Átmérő | 2000 mm |
| Henger magasság | 3500 mm |
| Lúg adagoló szivattyúk |  |
| Típus | Membránszivattyú |
| Szállítási térfogatáram | 0-100 l/h |
| Anyagminőség |  |
| Ház | PP |
| Membrán | PTFE bevonattal |
| Pulzációs henger |  |
| Nyomás | 8 bar |
| Hőmérséklet | 50 C |
| Anyagminőség | Szénacél/ gumírozott rozsdamentes acél |
| Mosatóvíz szivattyúk |  |
| Típus | centrifugál |
| Tömegáram | 6 m3/h |
| Anyagminőség |  |
| Ház | rozsdamentes acél |
| Forgórész | rozsdamentes acél |
| Semlegesítő szivattyúk | Közös a részáramú kondenztisztítóval |
| Típus | centrifugál |
| Tömegáram | 10 m3/h |
| Anyagminőség |  |
| Ház | PP |
| Forgórész | PP |
| Keverő légfúvó |  |
| Típus | Forgódugattyú |
| Visszamosatott vízmennyiség | 40 N m3/h |
| Semlegesítő medence | Közös a részáramú kondenztisztítóval |
| Nyomás | Atmoszférikus |
| Hőmérséklet | 40 C |
| Anyagminőség | vb. (PE bevonattal) |
| Bruttó térfogat | 200 m3 |
| Csővezetékek |  |
| Vegyszer csövek | PP |
| Technológiai csövek | PP |
| Regenerátum csövek | PP |
| Levegő csövek | PP |

Részáramú kondenzátum tisztító rendszer

| Kazettás szűrő |  |
| --- | --- |
| Kapacitás | 2x50 % |
| Térfogat áram | 2x52,5 kg/s |
| Szürési finomság | 5 mikro m |
| Visszatartási arány | 90% |
| Nyomás | -1/10 bar |
| Hőmérséklet | 70 C |
| Anyagminőség | szénacél |
| Szűrő kazetta |  |
| Szűrési finomság | 5 mikro m |
| Anyagminőség | PP |
| Kevertágyas szűrő |  |
| Kapacitás | 2x50 % |
| Térfogat áram | 2x52,5 kg/s |
| Nyomás | -1/10 bar |
| Hőmérséklet | 45 C |
| Anyagminőség | HII, gumi bevonattal |
| Töltet | Erős alap gyanta/erős savas gyanta |
| Visszakeringtető mosó szivattyú |  |
| Típus | Centrifugál |
| Tömegáram | 26,2 kg/s |
| Anyagminőség |  |
| Ház | rozsdamentes acél |
| Forgórész | rozsdamentes acél |
| Szétválasztó és kation regeneráló tartály |  |
| Nyomás | 10 bar |
| Hőmérséklet | 50 C |
| Anyagminőség | HII, gumi bevonattal |
| Gyanta szűrő |  |
| Nyomás | 10 bar |
| Hőmérséklet | 50 C |
| Anyagminőség | Szénacél, gumi bevonattal, rozsdamentes acél |
| Szűrőképesség | 0,2 mm |
| Sósav tartály | közös a sótalanító rendszerrel |
| Sósavadagoló szivattyúk |  |
| Tipus | Membránszivattyú |
| Szállítási térfogatáram | 800-2200 l/h |
| Anyagminőség |  |
| Ház | PP |
| Forgórész | PTFE bevonattal |
| Lúg tartály | közös a sótalanító rendszerrel |
| Lúg adagoló szivattyúk |  |
| Típus | Membránszivattyú |
| Szállítási térfogatáram | 0-600 l/h |
| Anyagminőség |  |
| Ház | PP |
| Membrán | PTFE bevonattal |
| Pulzációs henger |  |
| Nyomás | 10 bar |
| Hőmérséklet | 50 C |
| Anyagminőség | Szénacél/ gumírozott rozsdamentes acél |
| Regeneráló víz szivattyúk |  |
| Típus | centrifugál |
| Tömegáram | 8,3 kg/s |
| Anyagminőség |  |
| Ház | rozsdamentes acél |
| Forgórész | rozsdamentes acél |
| Keverő légfúvó |  |
| Típus | Forgó dugattyú |
| Visszamosatási mennyiség | 260 N m3/h |
| Regenerálóvíz melegítő |  |
| Nyomás | 10 bar |
| Hőmérséklet | 100 C |
| Anyagminőség | rozsdamentes acél |
| Fűtőberendezés | elektromos |
| Semlegesítő medence | közös a sótalanító rendszerrel |
| Semlegesítő szivattyúk | közös a sótalanító rendszerrel |
| Csővezetékek |  |
| Vegyszer csövek | PP |
| Technológiai csövek | Szénacél/gumi bevonat/PP |
| Regenerátum csövek | PP |
| Levegő csövek | PP /szénacél |

4.Csapadékvíz elvezető rendszer

Tiszta csapadékvizek elvezetésére szolgáló létesítmények:

Cs – 1 – 0 – 0 gerinccsatorna

D160 KGPVC   →  39 m, 2‰ lejtéssel, Q=10,3   l/sec

D200 KGPVC   →  88 m, 2‰ lejtéssel, Q=17,5   l/sec

D250 KGPVC   →  68 m, 2‰ lejtéssel, Q=31,6   l/sec

D315 KGPVC   →  88 m, 3‰ lejtéssel, Q=63,02 l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik a III. számú átemelőbe, ahonnan a végső befogadó Dunába kerül nyomócsövön át a hűtővíz bevezetésen keresztül. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 14db előregyártott tisztítóakna épül.

Cs – 1 – 1 – 0 gerinccsatorna

D200 KGPVC  →   33 m, 2‰ lejtéssel, Q=17,5   l/sec

D315 KGPVC  → 117 m, 2‰ lejtéssel, Q=63,02 l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik a Cs-1-0-0 jelű gerinccsatorna 14. számú aknájába. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 7 db előregyártott tisztítóakna épül.

Cs – 1 – 1 – 1 gerinccsatorna

D200 KGPVC  → 137 m, 2‰ lejtéssel, Q=17,5   l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik a Cs-1-1-0 jelű gerinccsatorna 21. számú aknájába. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 6db előregyártott tisztítóakna épül.

Cs – 1 – 1 – 2 gerinccsatorna

D200 KGPVC  →   78 m, 2‰ lejtéssel, Q=17,5   l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik a Cs-1-1-0 jelű gerinccsatornába. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 2 db előregyártott tisztítóakna épül.

Cs – 2 – 0 – 0 gerinccsatorna

D160 KGPVC  →   25 m, 2‰ lejtéssel, Q=10,03   l/sec

D200 KGPVC  →   51 m, 2‰ lejtéssel, Q=17,5     l/sec

D250 KGPVC  →   65 m, 3‰ lejtéssel, Q=38,92   l/sec

D315 KGPVC  →   88 m, 3‰ lejtéssel, Q=63,02   l/sec

D400 KGPVC  →   58 m, 3‰ lejtéssel, Q=134,61 l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik a III. számú átemelőbe, ahonnan a végső befogadó Dunába kerül nyomócsövön át a hűtővíz bevezetésen keresztül. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 16db előregyártott tisztítóakna épül.

Cs – 3 – 0 – 0 gerinccsatorna

D250 KGPVC  → 146 m, 2‰ lejtéssel, Q=31,6     l/sec

D315 KGPVC  →   49 m, 3‰ lejtéssel, Q=63,02   l/sec

D400 KGPVC  → 279 m, 3‰ lejtéssel, Q=134,61 l/sec

D500 KGPVC  →   12 m, 4‰ lejtéssel, Q=280,4   l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik a II. számú átemelőbe, ahonnan a végső befogadó Dunába kerül nyomócsövön át a hűtővíz bevezetésen keresztül. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 17db előregyártott tisztítóakna épül.

Cs – 3 – 1 – 0 gerinccsatorna

D250 KGPVC  → 102 m, 2‰ lejtéssel, Q=31,6     l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik a Cs-3-0-0 jelű gerinccsatorna 79. számú aknájába. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 5 db előregyártott tisztítóakna épül.

Cs – 3 – 2 – 0 gerinccsatorna

D200 KGPVC  →   60 m, 2‰ lejtéssel, Q=17,5     l/sec

D315 KGPVC  →   59 m, 2‰ lejtéssel, Q=51,18   l/sec

D400 KGPVC  →   81 m, 2‰ lejtéssel, Q=109,41 l/sec

3‰ lejtéssel, Q=134,61  l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik a Cs-3-0-0 jelű gerinccsatorna 78. számú aknájába. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 8db előregyártott tisztítóakna épül.

Cs – 3 – 2 – 1 gerinccsatorna

D250 KGPVC  → 129 m, 3‰ lejtéssel, Q=31,6     l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik a Cs-3-2-0 jelű gerinccsatorna 90. számú aknájába. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 7db előregyártott tisztítóakna épül.

Cs – 3 – 3 – 0 gerinccsatorna

D200 KGPVC  →   32 m, 2‰ lejtéssel, Q=17,5     l/sec

D250 KGPVC  → 135 m, 2‰ lejtéssel, Q=31,6     l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik a Cs-3-0-0 jelű gerinccsatorna 71. számú aknájába. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 5db előregyártott tisztítóakna épül.

Olajjal szennyeződött szennyvizek, csapadékvizek elvezetésére szolgáló létesítmények:

Osz – 1 – 0 gerinccsatorna

Olajtartályok kármentő medencéjéből olajos csapadékvíz és a tüzelőolaj szivattyúházból érkező olajos szennyvizek elvezetésére épül. A kármentőből zsilipaknán keresztül leengedett csapadékvizet és olajos szennyvizet olajleválasztó műtárgyon az I. számú átemelő 500m3-es medencéjébe kerül, majd a tisztított kommunális szennyvízzel azonos ágon a Dunába kerül.

D160 KGPVC  →   67 m, 2‰ lejtéssel, Q=8,13     l/sec

5‰ lejtéssel, Q=13,06   l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik az I. számú átemelő 500m3-es medencéjébe. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 3db előregyártott tisztítóakna épül.

Osz – 2 – 0 gerinccsatorna

A műhelyből elfolyó olajos szennyvíz, transzformátorok olajos csapadékvize, turbinaépületből érkező olajos szennyvíz és a szerelőterület olajos csapadékvize elvezetésére épül. Befogadója olajleválasztó műtárgyon átvezetve az I. számú átemelő 500m3-es medencéje, majd a tisztított kommunális szennyvízzel azonos ágon a Dunába kerül.

D160 KGPVC  →   48 m, 3‰ lejtéssel, Q=10,03    l/sec

D250 KGPVC  →   80 m, 3‰ lejtéssel, Q=38,92    l/sec

D315 KGPVC  →     3 m, 3‰ lejtéssel, Q=63,02    l/sec

Olajleválasztók:

Osz – 1 – 0 gerinccsatornán SEPURATOR   MÖA – 20 – 100 – 2  →    1 db, 20 l/s kapacitással

Osz – 2 – 0 gerinccsatornán SEPURATOR   MÖA – 65 – 100 – 2  →    1 db, 65 l/s kapacitással

Csapadékvíz átemelő: (transzformátorok)

SW Umwelttechnik DN100-as akna,

WILLO – Drain   TP 50 F 90/7.5 merülőmotoros szivattyú  → 2 db

Zsilipakna:

SW Umwelttechnik DN100-as akna

Purator zsiliptolózár DN100  →   1 db

Átemelők:

I. Átemelő

Monolit v.beton medence műtárgyhoz tartozó szívótér

WILO EMU  FA 15.77 Z → 2 db szivattyú

Q = 101.2 l/s

II. Átemelő

SW Umwelttechnik R300 HFE e.gy. műtárgyban

WILO EMU  FA 25.93 D → 2 db

Q = 264.1 l/s

III. Átemelő

SW Umwelttechnik R300 HFE e.gy. műtárgyban

WILO EMU  FA 25.74 D → 2 db

Q = 203 l/s

I – II – III sz. átemelők nyomóvezetékei:

Az I. számú átemelő az előírt határértékre tisztított kommunális, ipari, olajos szennyvizeket egy 500m3-es tározó medencéből emeli át az Ny – 1 – 1 nyomóvezetéken az Ny – 1 – 0 nyomóvezetékbe. A II. Számú átemelő és a III. Számú átemelő az erőmű területén összegyűjtött tiszta csapadékvizet az Ny – 1 – 0 és az Ny – 1 – 1 – 1 jelű nyomóvezetékeken továbbítja. A nyomóvezetékek a hűtővízrendszer bevezetésén keresztül a Dunába juttatják a vizeket.

Ny – 1 – 0 nyomóvezeték

DN400 HOBAS cső →114 m

DN630 HOBAS cső →134 m

Ny – 1 – 1 nyomóvezeték

DN400 HOBAS cső →   2 m

DN500 HOBAS cső → 33 m

Ny – 1 – 1 - 1 nyomóvezeték

DN400 HOBAS cső → 10m

A porta és műhely épületektől a kommunális szennyvizet a gravitációs gyűjtő csatornába a IV-es és V-ös átemelők a Nysz – 1 - 0 és  Nysz – 2 – 0  jelű nyomóvezetéken juttatják el. A nyomóvezetékek átmérője D50mm, csőanyaguk KPE cső.

A főtranszformátornál és a mellette lévő transzformátornál lévő zsompaknából a VI és VII számú szivattyúk emelik be az olajos csapadékvizet az olajosvíz elvezető csatornába. A nyomóvezetékek 5m hosszú D50mm átmérőjű KPE anyagú csövek.

5. Hűtővízrendszer

A vízkivétel és vízbevezetés a Duna rehabilitált mellékágában történik, a vízkivétel helye a Duna folyam 1793,500 fkm szelvénye, a vízvisszavezetés a Duna folyam 1791,200 fkm szelvényébe történik.

Teljes hűtővízigény: 20m3/s; (I. ütemben 8,5 m3/s). A kivett és visszavezetett vízmennyiség azonos.

Vízkivételi csatorna

A Duna rehabilitált mellékágából ágazik ki a 2. számú keresztgát felett a mellékág 0+853 km szelvényében.

Fenékszélessége 19,50 m, fenékszintje 102,00 mBf. 75,0 m hosszú kiágazás, majd fokozatos átmenet után csatlakozik a szivattyútelep szívóaknáinak 100,40 mBf szintjéhez. A csatlakozásnál 5,0 m hosszú medervédelem létesül. A csatorna függőleges partfalakkal csatlakozik a szivattyútelephez 114,80 mBf és 110,30 mBf szintek között. A partfalak vasbeton résfallal épülnek, az altalajba horgonyozva.

A partfalakhoz rézsűs partszakaszok csatlakoznak, összeépülve a mellékág partvédelmével. A partvédelem 109,50 mBf – 106,00 mBf szintek között létesül szűrőszöveten elhelyezett kőszórással, megtámasztó lábazattal, 1:3 rézsűhajlással.

Szivattyútelep

Alépítménye monolit vasbeton szerkezet, mely vízalatti betonozással készül. Fenékszintje 100,40 mBf, a legfelső betonszint 116,70 mBf. 4db szívócsatorna épül, a szivattyúk 4db aknába kerülnek. A csappantyúk konzolos kialakítású térbe kerülnek.

Az I. ütemben 2 db szivattyúegység kerül elhelyezésre. A szivattyúk vízszállító képessége 3,30 – 4,85 m3/s, emelőmagasságuk 16 – 25m, a meghajtómotorok névleges teljesítménye 1850 kW.

A szivattyúkhoz 1600 mm átmérőjű csővezetékek csatlakoznak, melyek páronként egy-egy 2000mm átmérőjű csővezetékekbe kötnek be. A csővezetékek üvegszálas műanyag csövek.

A szivattyúházban kialakításra kerülnek az ideiglenes elzárások hornyai, a hordalékfogó gerebek, finomszűrők, gerebtisztításra szolgáló mozgatható és beépített berendezések. A telep kezelői szintje a MÁSZ felett 2,0 m-rel épül.

Az alépítményre acélvázas felépítmény kerül, melybe a szivattyúk elektromos motorjai és daru kerül elhelyezésre.

Hűtővíz csővezeték

A szivattyúteleptől gépegységenként 1600 mm átmérőjű csővezetékek páronként 2000 mm átmérőjű csővezetékhez csatlakoznak. Az I. ütemben 1 db 2000 mm átmérőjű vezeték épül, melyen keresztül a kondenzátorokhoz jut a hűtővíz. A kondenzátorokból 2db 1600 mm-es csővezetéken jut a vízszinttartó bukóhoz. A csővezetékek anyaga üvegszálas műanyag.

Hűtővíz mérés

A hűtővíz mérése a frissvezetékben, egy aknában elhelyezett MID típusú mágneses indukciós áramlásmérő berendezéssel történik.

Vízszinttartó bukó

Biztosítja a hűtővízrendszerben a megfelelő vízszintet, áthidalja a Duna-mellékág okozta vízszintkülönbséget. Az I. ütemben megvalósul a bukóhoz csatlakozó 2 db 1600 mm átmérőjű cső, két akna. A vízszinttartó bukóból a víz az elvezető csatornába jut. A bukó monolit vasbetonból épül, fenékszintje 103,00 mBf, legfelső szintje 121,50 mBf. A csőhöz csatlakozó vasbeton elem fenékszintje 121,50 mBf. A bukóban egy úszós szabályzó rendszer kerül kialakításra.

Vízvisszavezető csatorna

A Duna rehabilitált mellékágába torkollik a mellékág 1+054 km szelvényében. Feladata a hűtővizek visszavezetése a mellékágba.

Fenékszélessége 8,0m, fenékszintje 103,00 mBf, mely a mellékágnál 1:10 –es átmenettell csatlakozik a 102,00 mBf szintű mederhez. Partjai függőleges partfalak a 114,00 mBf és 111,00 mBf szintek között. A rézsűs kialakítású partszakaszok a mellékág partvédelméhez csatlakoznak, azzal azonos medervédelemmel. A medervédelem szűrőszöveten készülő 1,00m vastag kőszórás.

A vízvisszavezető csatorna teljes hossza 90 fm.

6. Előírások:

- A kivitelezés kizárólag a jóváhagyott ETV-Erőterv Zrt. generáltervezésében készített P338050 munkaszámú tervdokumentációban foglaltak, valamint a szakhatóságok, közmű- és vízfolyáskezelők, és egyéb érintettek előírásai szerint történhet.

- A kivitelezés során tilos a felszíni és felszín alatti vizek káros szennyezéssel történő veszélyeztetése. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést a kárelhárítás azonnali megkezdésével egyidejűleg be kell jelenteni Felügyelőségnek.

- A csapadékvíz elvezető rendszerbe kizárólag csapadékvíz bekötések létesíthetők, abba csak csapadékvizek vezethetők, szennyvizet bevezetni tilos.

- Az olajjal szennyeződhető csapadék és szennyvizek kizárólag a megépülő olajfogó műtárgyon átvezetve vezethetők a Dunába.

- A szennyvízcsatornába csapadékvíz nem vezethető.

- A Dunába bevezetésre kerülő szennyvizek, csapadékvizek, szennyezett vizek minőségének a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében a 4. „általános védettségi kategória befogadóra” előírt küszöbértékeknek kell megfelelnie.

- A Duna mellékágba bevezetett víz hőmérséklete nem haladhatja meg a kivett víz hőmérséklete + 7˚C-ot, a Duna főágba érve pedig a +4˚C-ot.

- A közműkeresztezések, csatornák, vezetékek kivitelezése, a megépülő vezetékek rácsatlakozása a közművek, vízfolyások kezelőinek előírásai alapján valósíthatók meg.

- A kiviteli munkák során a mértékadó árvízszintig, illetve az eddig észlelt legnagyobb vízszintig a Dunán levonuló árhullámból az ezen szintek alatti területek, épületrészek, műszaki létesítmények elöntése előfordulhat, melyből adódó károk kizárólag engedélyest terhelik.

- A megvalósult létesítmények jelen engedély alapján nem üzemeltethetők, a rendeltetésszerű üzemeltetéséhez vízjogi üzemeltetési engedélyt kell beszerezni a hatóságtól a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet szerint összeállított tervdokumentáció csatolásával, és a megvalósulást igazoló dokumentáció benyújtásával. Az engedélyt a teljes rendszerre meg kell kérni a majdani üzemeltetőnek. A kérelem benyújtása során egyértelműen meg kell jelölni, hogy a vízilétesítmények üzemeltetőjét.

- A kivitelezés után, a rendeltetésszerű üzemeltetés előtt a szennyvíztisztító tekintetében a próbaüzemet az alábbiak szerint kell lefolytatni:

Az esetleges üzemzavarokat az üzemeltetési naplóban fel kell jegyezni, illetve elhárításáról sürgősen gondoskodni kell.

Napi ellenőrzés

Ellenőrizendő, hogy a berendezés rendeltetésszerűen üzemel-e.

Havi ellenőrzés

- Szemrevételezéssel meg kell győződni arról, hogy történik-e iszapelvétel

- Be- és elfolyó csővezetékek dugulása nem áll-e fenn

- Van-e lebegőiszap

- A kompresszor illetve a szelepek üzemóra számlálóját le kell olvasni és az

üzemeltetési naplóban rögzíteni kell.

Az ellenőrzés eredményeit, esetleges üzemzavarokat, hiányosságokat minden esetben fel kell tüntetni az üzemeltetési naplóban!

Kémiai és fizikai vizsgálat (a karbantartás keretében) az eleveniszapos medencében

- Oxigénkoncentráció

- Iszaptérfogat

Az elfolyó tisztított vízből vett pontmintából a következő vizsgálatokat kell elvégezni

- Hőmérséklet

- Ülepíthető anyagok

- pH érték

- KOI

Kiegészítő mérések a befogadó érzékenységének függvényében

- NH4-N, Nitrifikációt is végző berendezések esetén (PraChron M)

- NH4-N, N03-N, Nitrogéneltávolítást végző berendezéseknél (PraChron L)

Az elvégzett munkát, illetve a megállapításokat karbantartási jegyzőkönyv formájában az üzemeltetési naplóhoz mellékelni kell. A hatóság kérésére az üzemeltető az üzemeltetési naplót bemutatni köteles.

7.) Az engedélyes vízkészlet-járulékot köteles fizetni, a lekötött vízmennyiség (240 millió m3/év) 50%-a után, illetve a mellékelt adatlapok szerinti tartalommal adatszolgáltatást kell teljesítenie a hatóság felé.

A vízkészletjárulékot a „KÖVICE Győri Felügyelőség 10033001-01850671-00000000” számú számlára kell befizetni a tárgyévet követő hónap 15. napjáig.

A VKJ számításához szükséges adatok, szorzók:

Igényelt vízmennyiség 50%-a:	120 millió m3/év

Vízkészlet jellege:		felszíni víz

Vízminőségi osztály:		II.

Vízhasználat jellege:		energetikai

A „g” szorzó értéke:		0,4

Mértségi szorzó:

folyamatos és hitelesített vízórával való mérés esetén:	az m=1,0

mérés hiányában: 						az m=2,0

8.) Szakhatósági előírások

A bányahatóság döntése értelmében

- amennyiben a vízimunka ásványi nyersanyag kitermelésével jár, az 1993. évi XLVIII. tv. 1. § (7) bekezdése szerint kell eljárni,

- a veszélyes anyagokat használó gépek, berendezések és tároló eszközök a földtani közeget nem veszélyeztető módon telepíthetők,

- a földtani közeg szennyezése esetén kárfelmérést kell végezni és a szennyezett földtani közeget azonnal el kell távolítani.

VI.

A tevékenység megkezdése és folytatása során betartandó egyéb követelmények

1.) Az eljáró hatóság előírásai

1.1. A hulladékokra vonatkozó előírások:

- A 98/2001 (VI. 15.) Kormány rendelet hatálya alá tarozó veszélyes hulladékokat a rendelet előírásai szerint kell összegyűjteni, azok hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról engedélyezett kezelőnek történő átadással kell gondoskodni.

- A nem veszélyes hulladékok elkülönítve, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni és további kezelésükről gondoskodni kell.

- A hulladékgazdálkodásra vonatkozó kötelező adatszolgáltatást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló. 164/2003. (X. 18. ) Kormány rendelet 3. számú melléklet szerinti módon, ún. borítólap és hulladék keletkezés bejelentő HT lapok benyújtásával. minden tárgyévet követő március 1. napjáig kell teljesíteni.

- Az esetlegesen bekövetkező elfolyásoknál meg kell akadályozni, hogy a hulladékok a környezetbe kerüljenek, a szennyezett területet lokalizáló, felitató anyaggal körbe kell zárni, s a kárelhárítást végrehajtani.

- A bekövetkezett eseményről és a kárelhárításról írásban értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot.

Az elérhető legjobb technika alkalmazására vonatkozó rendelkezések:

- A telephelyen a karbantartási és üzemviteli tevékenység végzése során törekedni kell a veszélyes hulladék képződés csökkenésére, a nem veszélyes hulladékok szelektív gyűjtésére a feltételeket biztosítani kell.

1.2. Zajvédelmi előírások

A létesítést követő használatbavételi engedélyezés (a tevékenység megkezdése) során a tényleges zajkibocsátást dokumentálni kell a normál üzemmenet mellett elkészített mérési jegyzőkönyv és szakvélemény által.

1.3. Természet- és tájvédelmi védelmi előírások

- Kotrásokkal, ill. mederkarbantartó intézkedésekkel a felgyorsult áramlást ill. a változatos, mederfelszínű víztereket fenn kell tartani.

- A fauna / (hal, madár (vonuló ,telelő, fészkelő), gerinctelenek / monitoringot  - az engedély időbeli hatályának megfelelő időtartamig - folytatni kell, a jelenleg rendelékezésre álló, alapállapot-adatokkal történő összehasonlítást folyamatosan el kell végezni. A monitoring tevékenységről évente, a tárgyévet követő június 30-ig értékelő jelentést kell küldeni a természetvédelmi hatóság részére. Ha a vizsgálatok valamilyen károsító hatást mutatnának ki a Natura 2000 jelölőfajaira, akkor intézkedni kell a káros hatás megszüntetésről.

- Amennyiben a hőmérsékletemelkedés káros hatást okoz, akkor még az erőmű területén a hűtővizet hőmérsékletcsökkenésnek kell kitenni, hogy visszaálljon a káros hatás előtti állapot.

- Az erőműtől keletre védőfásítást kell létrehozni, véderdő funkcióval.

A véderdő telepítését az erőmű megépítésével egyidejűleg kell elvégezni, őshonos, illetve a tájba illő fafajokkal, többszintes, illetve elegyes módon.

1.4. Havária eseményre vonatkozó előírások:

- A rendkívüli légszennyezést a hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni és a berendezéseket a legkevesebb légszennyezést okozó tüzelőanyaggal kell üzemeltetni.

- A tevékenység során esetlegesen bekövetkező haváriát, vagy környezetszennyezést a hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni. A tevékenység során fellépő rendkívüli események bekövetkezése esetén biztosítani kell a környezeti elemek maximális védelmét.

1.5. A próbaüzem kezdetétől számított 6 hónapon belül a hatósághoz olyan megvalósulási dokumentációt kell benyújtani, amely bizonyítja, hogy a megvalósult létesítmény megfelel az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

1.6. A környezethasználó a tevékenység folytatása során minden év február 28-ig 200000,-Ft összegű felügyeleti díjat köteles befizetni az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előirányzat felhasználási keretszámla MÁK 10033001-01711899-00000000 számú számla javára.

2.) Szakhatósági előírások

2.1. A katasztrófavédelmi hatóság döntése értelmében a létesítmény használatbavételi engedélyéhez (próbaüzeméhez) be kell szerezni az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság előzetesen kiadott, az Erőmű használatbavételéhez szükséges engedélyét.

VII.

Az egységes környezethasználati engedély – a vízjogi létesítési engedély kivételével - e határozat jogerőre emelkedésétől az engedély ötévenkénti felülvizsgálata tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedéséig hatályos.

Az engedély felülvizsgálatát e határozat jogerőre emelkedését követő öt éven belül az engedélyesnek, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció csatolásával kell kezdeményeznie.

A vízjogi létesítési engedély e határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig hatályos.

VIII.

A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatóságnál két példányban benyújtandó fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezéshez 787.500,-Ft összegű szolgáltatási díjat kell befizetni az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előirányzat felhasználási keretszámla MÁK 10033001-01711899-00000000 számú számla javára.

I N D O K O L Á S

A hatóság a E.ON  Erőművek Kft. – a továbbiakban: Kft – által kezdeményezett engedélyezési eljárásban a H-287-10/2008. számú végzésével lezárta a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet  - a továbbiakban: R. – 25. § szerinti összekapcsolt eljárás első szakaszát lezárta, és lehetőséget adott az eljárás második szakaszának – az egységes környezethasználati engedély kiadására irányuló szakasz – 6 hónapon belül történő kezdeményezésére.

A hatóság a végzésben meghatározta azokat a feltételeket, amelyeket a hatóságok – figyelemmel az előzetes vizsgálati és a hatásvizsgálati eljárásban lefolytatott, a Szlovák Köztársaságot mint hatásviselő felet érintő nemzetközi eljárásban felmerült környezeti hatásokra és a nyilvánosság részéről felmerült észrevételekre is – az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban érvényesíteni kívántak.

A Kft. benyújtotta a hatósághoz az egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet a szükséges dokumentációval együtt, majd a kapcsolódó vizilétesítmények, vizimunkák vízjogi létesítési engedélyezéséhez szükséges, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletben meghatározott mellékleteket –az ETV-Erőterv Zrt. generáltervezésében készített P338050 munkaszámú tervdokumentációt és egyéb, jogi kellékeket - is csatolta.

A hatóság megállapította, hogy az ügyben való eljárásra a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a alapján hatáskörrel rendelkezik, az  1. számú melléklet IV. fejezet 1/A. pontja értelmében a telepítés helye illetékességi területére tartozik.

A hatóság a nyilvánosság tájékoztatása érdekében közleményt készített, melyet honlapján megjelentetett és ügyfélszolgálati irodájában kifüggesztett.

Ugyancsak a nyilvánosság biztosítása érdekében intézkedett a hatóság arról, hogy Gönyű, Győr, Nagyszentjános, Vének, Kisbajcs, Nagybajcs, Bőny és Komárom települések területén 15 napon keresztül hirdetmény jelenjen meg az eljárás megindulásáról.

A hatóság a beadvány, illetve a felhívására pótlólag beküldött dokumentumok alapján a következő tényállást állapította meg:

1. Az engedélyezett tevékenység adatai

A tervezett Gönyűi Erőmű teljes kiépítésében 2 db, névlegesen 425 MW villamos teljesítképességű, ún. kombinált ciklusú egységből áll. Ezek közül az egyik blokk az első ütemben épül meg, a második blokk megépítésére később – várhatóan az első blokk üzembe helyezése után 5 éven belül - kerül sor.

A tervezett erőmű feladata a magyarországi együttműködő villamosenergia rendszer termelő kapacitásainak növelése.

Az engedélykérő adatai

Név: E.ON Erőművek Termelő és Üzemeltető Kft.

Székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.

KSH: 13698386-4011-113-01

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-868587

A létesítmény, tevékenység telepítési helyének adatai

Címe: Gönyű, Kossuth Lajos utca

Helyrajzi szám: Gönyű 1187, 1188, 1189, 1190, 1197 (a telkek egyesítése folyamatban van)

Területi elhelyezkedés

Az építési terület az 1. sz. Győr- Gönyű közút és a Gönyű, Kossuth Lajos utca elágazásától kb. 150 m-re kezdődik, a falu központ felé vezető Kossuth Lajos utcáról közelíthető meg. Nyugat felől a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő területe, észak felől a Duna, délről a Kossuth Lajos utca határolja a területet.

A terület eredetileg beépítetlen, mély fekvésű ártér, melyet a Duna felől csak a folyó partjával párhuzamosan húzódó, 112,50-113,00 mBf koronaszintű nyári gát véd a nagyvizek ellen. A terület – domborzati viszonyait tekintve – síkvidék, átlagos magassága 110,00-112,00 mB között változik, amely nincs védve a Duna nagyobb áradásai ellen.

Az erőmű területe feltöltésre kerül 116,50 mBf. szinten, amely a térségre érvényes, mértékadó árvízszinteket figyelembe véve azoknál mintegy 2,0 m-rel magasabb lesz, ezzel biztosítva az erőműi terület biztonságos árvízvédelmét. A feltöltés területe a Győr - Gönyű Országos Közforgalmi Kikötő töltéséhez közvetlenül csatlakozik, azzal összeépül. A feltöltés Dunával párhuzamos szélessége 205-305 m. A feltöltés a Duna partjánál indul és dél felé haladva a Kossuth Lajos utcánál ér véget. A feltöltésre került terület kb. 165 500 m2.

A telephelyen folytatott tevékenységek bemutatása

A Gönyűi Erőmű ún. kombinált ciklusú, kondenzációs erőmű (közvetlen átfolyó hűtési rendszerű), ami csak villamos energiát állít elő. A termelt villamos energiát teljes egészében értékesítik, azt az együttműködő országos villamos hálózatába táplálják.

Tevékenység megnevezése: Villamosenergia-termelés

TEÁOR szám: 3511

Az erőmű jellemzői

A tervezett Gönyűi Kombinált Ciklusú Erőmű 2 (kettő) db SCC5-4000F típusú blokkot tartalmaz egytengelyű elrendezésben, átfolyós rendszerű frissvíz hűtéssel. A kombinált ciklusú erőmű biztonságos, nagy megbízhatóságú, hatékony és alacsony költségű villamos energia termelést biztosít.

A kombinált ciklusú erőmű magját Siemens berendezések alkotják:

- gázturbina	SGT5-4000F

- gőzturbina	SST5-5000

- hidrogén hűtésű generátor	SGen5-3000W

A gőzturbina és a gázturbina egytengelyes elrendezésű és szinkron önváltó tengelykapcsolóval (SSS - Syncro-Self-Shifting clutch) kapcsolódik össze. A generátor a gázturbina és a gőzturbina között helyezkedik el.

A gázturbina kiáramló hőjét hőhasznosító kazán (HRSG - Heat Recovery Steam Generator) hasznosítja gőztermelésre a gőzturbina számára. Az átfolyó rendszerű hűtőrendszer disszipálja a kondenzációs hőt a gőzturbina kilépő oldalánál. A blokk autonóm rendszereinek (generátorhűtés, kenőolajhűtés stb.) hűtővíz ellátását zárt körű hűtővíz rendszer végzi, amelyben a hőt a szerviz hűtővíz veszi át közbenső hűtőkön keresztül.

A kombinált ciklusú erőmű névleges adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

| Az erőmű egység villamos teljesítménye (nettó) | MW el | 425 |
| --- | --- | --- |
| Az erőmű egység villamos teljesítménye (bruttó) | MW el | 433 |
| A gázturbina villamos teljesítménye (bruttó) | MW el | 285 |
| A gőzturbina villamos teljesítménye (bruttó) | MW el | 148 |
| Tüzelőanyag felhasználás | m3/h | kb.75 000 |
| Hatásfok (nettó, gáz elégetés) | % | > 58 |
| Hűtővíz igény | m3/s | 8,5 |

Gázturbina

Az SGT5-4000F típusú gázturbina egytengelyes, közös burkolattal ellátott berendezés. A gázturbina fő tüzelőanyagként földgázt hasznosít.

Jellemzői:

- tárcsás rotor, központi összekötő csavarral és radiális magfogazással,

- két külső csapágy,

- generátor hajtás a kompresszor szívó oldalánál,

- axiális kipufogó diffuzor.

A gyűrűs égőkamrák a turbina közös külső burkolatához vannak rögzítve. A gázturbinában a kipufogó gáz hőmérséklete csaknem teljesen azonos a diffuzor teljes keresztmetszetében. Ez annak köszönhető, hogy a SIEMENS hibrid égő láncban (HBR) található 24 hibrid égő folytonos lánggyűrűt alkot és így a forró és hideg hőmérséklet csúcsosodások teljesen ki vannak zárva. Az égőkamra hibrid égői elnyomják a termikus NOx képződést a gáz égetésekor gáz vagy víz injektálása nélkül. A konstrukciós terv a hibrid égők 1986-tól történő széleskörű üzemi alkalmazása során nyert tapasztalatok alapján készült.

A tüzelő rendszer az optimális tüzelés előnyeit kombinálja, beleértve az alábbiakat is:

- alacsony NOx és CO emisszió,

- kis nyomásesés,

- nagy üzemi rugalmasság,

- teljesen szimmetrikus konstrukció különböző formájú hőpajzs alkalmazásával,

- optimális méretű és számú égő,

- kompakt tervezés jó hozzáféréssel.

A gázturbinák fő tüzelőanyaga a földgáz, de az égők alternatív tüzelőanyaggal is működtethetők, így tüzelőolajjal is üzemelhetnek.

A gázturbina tűztere 24 db “száraz, alacsony NOx kibocsátású (DLN – Dry Low NOx)” égőt tartalmaz. Ezek a DLN égők több égőlándzsával (nyílással) vannak ellátva különböző tüzelési üzemmódok biztosításához, mint pl. diffúziós / előkeverő vagy földgáz / tüzelőolaj üzemmód. Az üzemelést és a különböző üzemmódok kiválasztását a gázturbina fordulatszám szabályozó berendezése valósítja meg az előre kiválasztott üzemmódok és a terhelések függvényében. Ennek megfelelően, földgáz keverék alkalmazásakor, a légkörbe történő kibocsátás minimális lesz, így a 50 mg/Nm3 NOx érték garantálható kiegészítő emisszió csökkentő adalékok hozzáadása, pl. víz injektálás, vagy kiegészítő leválasztók alkalmazása nélkül.

A tüzelőolaj ugyancsak száraz üzemmódban, víz injektálása nélkül alkalmazható. Az égő kialakítása és a magas szintű szabályozás biztosítja, hogy a tüzelőberendezés légszennyező anyag kibocsátása a műszakilag elérhető legalacsonyabb szintű és kiegészítő emissziócsökkentő műszaki megoldás (utólagos leválasztó) nélkül képes betartani a 10/2003. (VII.11.) KvVM rendeletben előírt kibocsátási határértékeket.

A tartalék tüzelőanyagként szolgáló olaj tüzelése esetén a kén-dioxid és a szilárd anyag kibocsátás határérték alatt tartását ugyancsak primer módszerrel biztosítják: a Gönyűi Erőmű alacsony kén- (kisebb, mint 0,2 %) és hamutartalmú tüzelőolajat használ.

Ezeket a megoldásokat a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó BAT Referencia Dokumentum elsősorban említi, mint elérhető legjobb technikát.

Hőhasznosító kazán (HRSG)

A hőhasznosító kazán lényegében egy három nyomás szintű újrahevítéses hőcserélő berendezés, kiegészítő tüzelés nélkül. A nagynyomású rendszer kényszer - keringtetésű (Benson-típusú), a közepes- és kisnyomású rendszer természetes keringtetésű.

A kondenzátum előmelegítő be van építve a hőhasznosító kazánba. Ez az elrendezés lehetővé teszi a kombinált ciklusú erőmű nagyobb hatékonysággal történő működését azáltal, hogy a kipufogógáz energiáját hasznosítja a kondenzátum előmelegítésére, még mielőtt az eljutna a tápszivattyúhoz, ill. az kisnyomású rendszerbe.

Segéd gőzkazánok, gáztüzelésű földgáz melegítők

A segéd gőzkazánok, gáztüzelésű földgáz melegítők esetében ugyancsak kis nitrogen-oxid (Low-Nox) kibocsátású égők (SAACKE TEMINOX) és magas szintű számítógépes irányítás biztosítja az kibocsátási határértékek betartását utólagos leválasztás nélkül is.

A segédkazánok olajtüzelésű üzeme esetén ugyancsak az alacsony kén- és hamutartalmú tüzelőolaj alkalmazása biztosítja a kén-dioxid és a szilárd anyag kibocsátás határérték alatt tartását (a gáztüzelésű földgáz melegítők esetében nincs olajtüzelésre lehetőség).

Vészüzemi dízel-generátor, Black-start dízel generátorok, dízel hajtású tűzivíz szivattyú

Az erőmű dízel motoros tüzelőberendezései a kén-dioxid és szilárd anyag kibocsátás csökkentése érdekében alacsony kén- (kisebb, mint 0,05 %) és hamutartalmú dízelolajjal üzemelnek.

Az adott ipari tevékenységeknél alkalmazható elérhető legjobb technika meghatározásánál az Európai IPPC Iroda által közzétett BAT Referencia Dokumentumokban (BREF) foglaltak szolgálnak alapul. A BREF az adott iparág részletes ismertetésén túl kiterjed az alkalmazható kibocsátás-csökkentési eljárásokra és kibocsátások környezeti elemek közötti megoszlására, változására.

A nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó BAT Referencia Dokumentum 6. fejezete foglalkozik a folyékony tüzelőanyagú tüzelőberendezésekkel, 7. fejezete pedig a gáztüzelésű tüzelőberendezésekkel.

A BAT Referencia Dokumentum szerint a gáztüzelésű tüzelőberendezések között a kombinált ciklusú kapcsolt energiatermelés számít elsősorban BAT eljárásnak.

A Gönyűi Erőmű a kombinált ciklusú technológiát alkalmazza.

A hatásfok növelésére általánosan alkalmazott intézkedések:

- az elégetlen gázok miatti energiaveszteségek minimalizálása

- gáz és gőz munkaközeg lehető legnagyobb nyomása és hőmérséklete a lehető legnagyobb nyomásesés a gőzturbina kisnyomású oldalán a hűtővíz lehető legkisebb hőmérséklete révén (friss vízhűtés alkalmazása, hol lehetséges)

- a hőveszteségek minimalizálása a füstgáz hőveszteség minimalizálásával

- a hővezetés, sugárzás révén keletkező hőveszteség minimalizálása szigeteléssel

- megfelelő intézkedésekkel az önfogyasztás minimalizálása (pl. nagyobb hatásfokú tápvíz szivattyúk alkalmazása)

- a turbina lapátok kiképzésének tökéletesítése.

Ezen intézkedésekkel a BAT Referencia Dokumentum szerint a korszerű, új kombinált ciklusú erőművek hatásfoka 54-58 %.

A felsorolt intézkedéseket a Gönyűi Erőmű tervezése során is figyelembe vették.

Ennek eredményeképpen a Gönyűi Erőmű villamos hatásfoka >58%.

A földgáztüzelésű tüzelőberendezések esetében a jellemző légszennyező anyagok a nitrogén-oxidok és a szén-monoxid. A technikák egyik része a légszennyező anyagok keletkezésének elkerülésére szolgál (primer eljárások), másik részük a keletkezett szennyező anyagok utólagos leválasztására szolgál (szekunder eljárások). Az európai gyakorlatban elsősorban a primer módszerek alkalmazása terjed el, a szekunder eljárásokat ott alkalmazzák, ahol a primer eljárásokkal elérhető kibocsátás szintek nem biztosítják a helyi levegőtisztaság védelmi előírások teljesülését. Új berendezések esetében elsősorban a száraz NOx szegény (DLN) égők alkalmazása számít BAT-nak úgy, hogy kiegészítő SCR rendszer alkalmazására általában nincs szükség.

A Gönyűi Erőműben a BAT-nak tekinthető primer eljárásokat (DLN égők) alkalmazzák valamennyi tüzelőberendezésnél a NOx és CO kibocsátás határértékek alatt tartásához. Ezek a megoldások utólagos leválasztás nélkül is képesek biztosítani a légszennyező anyag kibocsátási határértékek betartását.

A tartalék tüzelőanyagként szolgáló olaj tüzelése esetén a kén-dioxid és a szilárd anyag kibocsátás határérték alatt tartását ugyancsak primer módszerrel biztosítják: a Gönyűi Erőmű alacsony kén- és hamutartalmú tüzelőolajt használ. Ezt a megoldást a BAT Referencia Dokumentum elsősorban említi, mint elérhető legjobb technikát.

Végső következtetésként megállapítható, hogy az erőmű megfelel a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó BAT előírásainak.

Az létesítményben folytatott tevékenység jellemző anyagfelhasználása

Az erő működése során legnagyobb mennyiségben felhasznált anyag az erőmű elsődleges tüzelőanyaga, a földgáz. Ennek éves felhasználása a termelt villamos energiával van arányban. Az üzletei tervekben figyelembe vett teljesítménytartam-diagramból meghatározva az erőmű földgázfogyasztása: 378.794.000 – 559.172.000 m3/év/blokk.

A tartalék tüzelőanyag (tüzelőolaj) felhasználása nem tervezett, az előírások szerint azonban a telephelyen 16 napi átlagos felhasználásnak megfelelő mennyiséget kell tárolni. A tárolt tüzelőolaj mennyisége így 60.000 m3, azaz 50.000 t.

A légszennyezést okozó technológiák:

Energiatermelés, tüzeléstechnológia

Az erőmű (2x425 MW) esetében légszennyező anyag kibocsátás üzemszerűen csak pontforrásokon keresztül történik, diffúz forrás, vonalforrás nincs.

Légszennyező források:

A beruházás keretében tizennégy (14) db új pontforrás létesül a fejlesztési területen:

- a 2 db kombinált ciklusú egység kéményei (P1, P11)

- a 2 db segéd gőzkazán kéményei (P2, P12)

- a 4 db földgáz melegítő berendezés kéményei (P3, P4, P13, P14)

- a vészüzemi dízelgenerátor kipufogója (P5)

- a 4 db black-start dízelgenerátor kipufogója (P6, P7, P8, P9)

- a Dízel meghajtású tűzivíz szivattyú kipufogója (P10)

Levegővédelmi monitoring

A folyamatos emisszió monitoring a kombinált ciklusú egységek által kibocsátott légszennyező anyagok mérésére terjed ki. A mérőrendszerrel a füstgáz szén-monoxid-, nitrogén-oxidok-, kén-dioxid- és oxigén tartalmát, valamint fizikai paramétereit (nyomás és hőmérséklet) mérik, és rögzítik.	
A füstgáz térfogatáramának meghatározása számítással történik a földgáz összetételének ismerete alapján.

A folyamatos emissziós monitoring rendszer mintavételes technológia alapján működik. A mintavételi szondák mérési síkja a 48 m-es szinten, a rés típusú abszorpciós hangelnyelők után, azoktól 1 átmérőnyi távolságban lesznek elhelyezve.	
A fűtött mintavételi vezeték a földszinten elhelyezett gázelemzőhöz szállítja a mintagázt.
A mért értékek tárolása és értékelése Emissziós értékelő PC-n történik. Az analizátorok a PC-ről automatikusan kalibrálhatók, a méréstartományok átkapcsolása automatikus, az aktuális mérési eredmények a monitoron láthatók.	
A hatósági és ellenőrző kalibráló mérésekhez 4 db mérőcsonk áll rendelkezésre. A szilárd szennyezéstől megtisztított mintagáz nedvességtartalmát gázhűtőben kondenzáltatják, majd a gáz az NO2-NO konverterbe kerül. A konverter után az összes nitrogén-oxid nitrogén-monoxidként van jelen.	
Az előkészített mintagáz a Siemens Ultramat 23 típusú infravörös abszorbciós gázelemzőbe kerül. A gázelemző típus-alkalmassági engedéllyel rendelkezik.

Az emisszió értékelése és a Folyamatos Emissziós Monitoring Rendszerhez történő továbbítása közös adatnaplózó készülékhez kapcsolódik, amely az emisszió értékeléshez tesztelt software rendszerrel működik. A szennyezőanyagokra vonatkozó adatokon kívül az erőmű releváns adatai (teljesítmény és üzemanyag felhasználás) is rögzítésre kerülnek az Emissziós jelentés számára.

Hulladékgazdálkodás

A normál üzemelés során, a karbantartási technológiából és üzemvitelből adódóan az alábbi, a a hulladékok jegyzékéről szóló mód. 16/2001. (VII. 18. ) KöM rendelet szerinti hulladékáramokkal, hulladék-kibocsátásokkal kell számolni:

Veszélyes hulladék-kibocsátások:

| EWC kódszám | megnevezés | Várható mennyiség |
| --- | --- | --- |
| 080111* | Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk- hulladékok | 0, 2-0, 5 t/év |
| 130205* | Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű és kenőolajok | 100 t (10 évente) |
| 150110* | Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 0, 5-1 t/év |
| 150202* | Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek | 0, 5-1 t/év |
| 160213* | Veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések | 1-2 t, időszakosan |
| 060506* | Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek (Vízlabor) | 0, 001 t/év |
| 160601* | Ólom-akkumulátortok | 2 t 10-15 évente |
| 161001* | Keletkezésük telephelyén kívül történő kezelésre szánt, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok (Gázturbina mosásából származó szennyvíz) | 60 t/év |
| 1908103* | Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok | 2-3 t/év |
| 200121* | Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok | 0,02 t/év |
| 200133* | Elemek és akkumulátorok | 0,01 t/év |

Nem veszélyes hulladék-kibocsátás:

| EWC kódszám | megnevezés | Várható mennyiség |
| --- | --- | --- |
| 150101 | Papír és karton csomagolási hulladékok | 5-10 t/év |
| 150102 | Műanyag csomagolási hulladékok | 5-10 t/év |
| 150104 | Fémcsomagolási hulladékok | 1-2 t/év |
| 150106 | Egyéb, kevert csomagolási hulladékok | 4-6 t/év |
| 150203 | Szűrőanyagok, törlőkendők | 8 t/év |
| 190805 | Települési szennyvíz tisztításból származó iszapok | 40 t/év |
| 190901 | Durva és finom szűrésből származó szilárd hulladékok (vízkezelésből) | 20 t/év |
| 190904 | Kimerült aktív szén (vízkezelésből) | 3 t/év |
| 190905 | Kimerült ioncserélő gyanták (vízkezelésből) | 4 t/év |
| 200101 | Papír és karton | 10 t/év |
| 200102 | Üveg | 6 t/év |
| 200108 | Biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok | 6 t/év |
| 200139 | Műanyagok | 5 t/év |
| 200136 | Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | 0, 1 t/év |

Zaj- és rezgés elleni védelem

A benyújtott dokumentációból megállapítható, hogy a tervezett létesítmény zajvédelmi hatásterületén belül zajtól védendő lakóépület illetve egyéb létesítmény nincs.

A telephelyre történő ki- és beszállítás által okozott forgalmi zajterhelés az igénybevett útvonalakon  nem jelentős  mértékű.

Táj- és Természetvédelem

A terület, ahol az erőmű épül, természetvédelmi szempontból nem védett, nem tartozik a Natura 2000 hálózathoz sem, de hatásai jelentkeznek a Duna és ártere EU-s védelem alatt álló részén.

A Natura 2000 élőhelyekre ill. fajokra az erőmű - megépülése esetén az előzetes becslések értelmében - nem okoz jelentős káros hatást, ill. egyes elemeiben azokra kedvező következményekkel jár.

Alacsony vízszintű területek idővel (és viszonylag gyorsan) feltöltődhetnek, ami a természetvédelem számára kedvező kisvizes, sekély részeket eltünteti és az itt élő halak számára kedvezőtlen feltételeket teremthet.

A Dunában kialakuló hőmérséklet emelkedéssel kapcsolatban megállapítható, hogy a holtágban megnyitott keresztgátak hatására a meleg hűtővíz keveredni fog, a maximális hőmérsékletek a part mentén fognak jelentkezni. A referenciaszelvényekben jósolható hőmérséklet-emelkedés a Duna főágában nem haladja meg a 4 ˚C-t, és ez még a legkedvezőtlenebb, nyári, kisvizes időszakban sem okoz majd károsítást a Natura 2000 jelölő halfajokban, ill. a víz hőmérséklete nem éri el a kritikus 30 ˚C-t.

Várhatóan csökkenni fog a védett pettyes csiga (Fagotia espersi) és a rajzos csiga (Theodoxus danubialis) egyedszáma, amelyeknek  feltételezhetően romlani fognak az életfeltételei a mellékágban és a főág érintett szakaszán az ismételten folyóvízzé alakítás miatt.

Az itt élő madarak állományai az építés okozta átmeneti zavar után vissza fognak állni eredeti rendjükbe, esetleges kismértékű eltéréssel, ill. a télen sem befagyó vízfelületek előnyösebb hatással is lesznek rájuk nézve. Ez az élőhely minőségi javulását fogja okozni.

A benyújtott dokumentumok kiterjednek az erőműhöz műszakilag kapcsolódó létesítményekre is, közöttük az üzemi 400 kV-os légvezeték rendszerre és a vizilétesítményekre.

A vizilétesítményekkel kapcsolatban a hatóságnak a vízjogi létesítési engedély megadása felöl is döntenie kell a vízgazdálkodásról szóló 1995: LVII. tv-ben,  a R.-ben, továbbá a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22) Korm. rendeletben foglaltak alapján.

Megállapítható, hogy a Kft. az alábbi műszaki adatokkal rendelkező vizilétesítményeket kívánja megvalósítani:

1. Ivóvíz vezeték létesítése és tüzivíz ellátás:

Ivóvízigény azon épületben jelentkezik, ahol szociális létesítmények kerülnek elhelyezésre, a következők szerint.

    - porta		0,5 m/nap	0,2 l/s

    - műhely	2,0 m/nap	0,5 l/s

    - vízkezelő	1,5 m³/nap	0,35 l/s

    - vezénylő, iroda	2,0 m³/nap	0,64 l/s

A fentiekhez kisebb szociális vízfogyasztók adódhatnak. Mennyisége összesen 6 m3/d.

A vezetéken maximálisan igényelt egyidejű vízmennyiség 2 l/s.

Leágazás a PANNONVÍZ Zrt. kezelésében lévő KPE vezetékről kiszakaszolással történik. A leágazás után kerítésen belül kerül elhelyezésre a vízóra, amely a teljes bejövő vízmennyiséget méri.

A tervezett vízvezeték a következő szakaszokból áll:

V – 1	fő gerincvezeték, a bekötőút mellett vezetve, erről ágaznak le az épületekhez bekötő vezetékek, közvetlenül a porta, vezénylőbe és a vízkezelő épületbe

Épül: D63 KPE 511 m

V – 2	a műhely bekötővezetéke

Épül: D50 KPE  192 m

Ívóvíz ellátó rendszer csőanyaga

A tervezett vezetékek D50-63, 10 bar nyomásfokozatú hegesztett KPE csövek. A védőcső 108x3,6 mm acélcső. Idomok KPE, öv és acél.

A tüzivízellátás vízbázisa a Duna, közvetlenül pedig a nyersvíztartály. Innen szívóvezetéken keresztül jut a víz a tüzivíz szivattyúházba, innen szivattyúk segítségével jut a tervezett körvezeték rendszerbe. A hálózat alapnyomása 5 bar.

A tervezési elveknek megfelelően a hálózat alapnyomása legalább 5 bar a legtávolabb eső tűzcsapon, teljes elvétel esetén.

A kettős betáplálású hálózat teljesen körbeveszi az erőmű építményeit.

Szakaszai:

Tv-1	D400 KPE körvezeték  341 m

Tv-2	D250 KPE körvezeték   395 m

Tv-3	D150 KPE a Tv-1 és Tv-2 körvezetékeket köti össze, 266 m

Tv-4 	D150 KPE a körvezetékhez csatlakozó ágvezeték, 419 m

A körvezetékekre min. 100 m-ként 18 db DN100 föld feletti tűzcsapot építenek oly módon, hogy a terület oltóvíz mennyisége egyszerre kivehető legyen. Az olajtartályoknál a szükséges oltóvízmennyiség 6 db tűzcsapból álló tűzcsapcsoportból vehető ki.

Tűzivízellátó rendszer csőanyaga

A tervezett töltővezeték 16 bar névleges nyomású, D200-400 KPE nyomócső. A körvezetékek összes szakasza 16 bar névleges nyomású.

Az idomok, szerelvények KPE, öv. és acél.

2. Szennyvízcsatorna, szennyvíztisztító létesítése

Kommunális szennyvíz:

A kommunális szennyvíz mennyisége létszámtól függő, 6 m³/d-ra tehető.

Az épületekből kicsatlakozó vezetékek gravitációs, illetve nyomott csatornarendszerhez csatlakoznak. Befogadó a tervezett szennyvíztisztító műtárgy.

Típusa:PuraChron M-P-40 3 műtárgyas kialakítású, belső átmérője 2,5 m, előregyártott, típus műtárgy.

A szennyvíztisztító műtárgy utáni tisztítóakna zsilipaknaként kerül kialakításra, így havária esetén a kommunális szennyvízelvezetés kizárható az erőmű vízelvezető rendszeréből. A tisztított víz elvezetése gravitációs csatornával történik; a tisztított olajos vizek gravitációs csatornán az I. számú átemelőhöz tartozó 500 m3-es medencébe. Innen közös nyomócsővel a hűtővízcsatorna torkolatához csatlakozik, ahol a végső befogadója a Duna.

A szennyvízcsatorna hálózat szakaszai:

- Ny-1-0	D63 KPE 482 m nyomóvezeték a Porta épülettől

- Ny-2-0	D50 KPE 182 m nyomóvezeték a Műhely épülettől

- Sz-1-0	Ny-1-0, Ny-2-0 befogadója, gravitációs csatorna D160 KG-PVC  méretű, Vízkezelő és Vezénylő / iroda kommunális szennyvíz elvezetése, 55 m

Szennyvízcsatorna csőanyaga

A tervezett szennyvízcsatorna D160 mm átmérőjű, gumigyűrűs kötésű, gravitációs KGPVC csatornacső. Iránytörésekhez /épületből való kicsatlakozásnál/ előregyártott tisztítóaknákat terveztünk, amely ellenőrzés céljára is szolgál.

Átemelők:

- kommunális szennyvíz  / Porta épület /

Típusa: WILO Drainlift WS 1100D/TP50F 90/7,5DM	( 2 szivattyús)

max 2 l/s -  Cső – hv     1 m

- kommunális szennyvíz  / Műhely épület /

Típusa: WILO Drainlift WS 1100D/TP50F 90/7,5DM	( 2 szivattyús)

Szállítandó mennyiség:

max. 2 l/s -  Cső – hv   1 m

Ipari szennyvíz elvezetés

Ipari szennyvíz a technológiai folyamatok során keletkezett szennyvizek, amelyek tisztítás, semlegesítés után, magas vezetésű (csőhíd) nyomóvezetéken kerülnek az I. átemelő előtti 300m3-es medencébe, a végső befogadó az I. átemelő nyomóvezetékének hűtővízcsatorna torkolata.

A tervezett nyomócsövek NA100, NA300 acél csövek.

- ISZ-1-0	D250 KG-PVC 71 m, D200 KG-PVC 32 m

- ISZ-2-0	D315 KG-PVC 81 m , D400 KG-PVC 38 m

A keletkező technológiai szennyvizek mennyisége átlagosan 750 m3/nap.

3. Ipari víz kezelése

Az erőműben kétféle vízkezelési folyamat van, amelyekből technológiai eredetű szennyvíz keletkezik:

az erőművi kazánok pótvizének előállítása a nyersvíz teljes sótalanításával,

a víz-gőz körfolyamatban keletkező kondenzátum tisztítása,

Sótalanítás

A gőzrendszerek tápvíz veszteségeinek pótlására mintegy 5-10 m3/h mennyiségű sótalanvíz szükséges. A sótalanvíz kezelő rendszer a következő elemekből áll:

- kavicsszűrő,

- aktív szénszűrő,

- kationcserélő,

- gáztalanító,

- anioncserélő,

- fordított ozmózis,

- kevert ágyas ioncserélő.

Sótalanvíz rendszer

| Kavicsszűrők |  |
| --- | --- |
| Tervezési nyomás | 8 bar |
| Töltet | Kavics |
| Visszamosató szivattyúk |  |
| Típus | centrifugál |
| Tömegáram | 25 m3/h |
| Típus | Forgó dugattyú |
| Visszamosatási mennyiség | 50 N m3/h |
| Visszamosató légfúvó |  |
| Típus | Forgó dugattyú |
| Visszamosatási mennyiség | 50 N m3/h |
| Nyersvíz szivattyúk |  |
| Típus | centrifugál |
| Tömegáram | 20 m3/h |
| Aktív szén szűrők |  |
| Tervezési nyomás | 8 bar |
| Hőmérséklet | 50 C |
| Töltet | Aktiv szén |
| Gáztalanító |  |
| Tervezési Nyomás | Atmoszférikus |
| Hőmérséklet | 50 C |
| Anyagminőség | PE |
| Töltet | pl. Raschig gyürük |
| Gáztalanító légfúvó |  |
| Térfogatáram | 480 m3/h |
| Anyagminőség | PVC |
| Gáztalanító szivattyúk |  |
| Tipus | centrifugál |
| Tömegáram | 9 m3/h |
| Kationcserélő |  |
| Tervezési nyomás | 8 bar |
| Hőmérséklet | 50 C |
| Anyagminőség | Szénacél, gumi bevonattal |
| Töltet | Erős savas gyanta |
| Anioncserélő |  |
| Tervezési nyomás | 8 bar |
| Hőmérséklet | 50 C |
| Anyagminőség | Szénacél, gumi bevonattal |
| Anyagminőség | Szénacél, gumi bevonattal |
| Töltet | Erős savas gyanta |
| RO berendezés szervesanyag eltávolítóval |  |
| Darabszám | 2 |
| Tömegáram darabonként | 8 t/h |
| Kihozatal | 90 % |
| Nyomás | 8 bar |
| Hőmérséklet | 25 C |
| Kevertágyas ioncserélő |  |
| Nyomás | 10 bar |
| Hőmérséklet | 50 C |
| Anyagminőség | Szénacél, gumi |
|  | bevonattal |
| Töltet | Erős /gyenge savas gyanta |
| Gyantatároló |  |
| Nyomás | 8 bar |
| Hőmérséklet | 50 C |
| Anyagminőség |  |
| Test | rozsdamentes acél |
| Belső rész | rozsdamentes acél |
| Tisztaság | 0.2 |
| Sósav tárolótartály | Közös a részáramú kondenztisztító |
| Nyomás | Atmoszférikus |
| Hőmérséklet | 40 C |
| Anyagminőség | PE-HD |
| Töltet | HCI 30% |
| Bruttó térfogat | 10 m3 |
| Átmérő | 2000 mm |
| Henger magasság | 3500 mm |
| Sósavadagoló szivattyúk |  |
| Tipus | Membránszivattyú |
| Szállítási térfogatáram | 0-250 l/h |
| Anyagminőség |  |
| Ház | PP |
| Forgórész | PTFE bevonattal |
| Lúg tárolótartály | Közös a részáramú kondenztisztítóval |
| Nyomás | Atmoszférikus bar |
| Hőmérséklet | 40 C |
| Anyagminőség | PE-HD |
| Töltet | NaOH 45% |
| Bruttó térfogat | 10 m3 |
| Átmérő | 2000 mm |
| Henger magasság | 3500 mm |
| Lúg adagoló szivattyúk |  |
| Típus | Membránszivattyú |
| Szállítási térfogatáram | 0-100 l/h |
| Anyagminőség |  |
| Ház | PP |
| Membrán | PTFE bevonattal |
| Pulzációs henger |  |
| Nyomás | 8 bar |
| Hőmérséklet | 50 C |
| Anyagminőség | Szénacél/ gumírozott rozsdamentes acél |
| Mosatóvíz szivattyúk |  |
| Típus | centrifugál |
| Tömegáram | 6 m3/h |
| Anyagminőség |  |
| Ház | rozsdamentes acél |
| Forgórész | rozsdamentes acél |
| Semlegesítő szivattyúk | Közös a részáramú kondenztisztítóval |
| Típus | centrifugál |
| Tömegáram | 10 m3/h |
| Anyagminőség |  |
| Ház | PP |
| Forgórész | PP |
| Keverő légfúvó |  |
| Típus | Forgódugattyú |
| Visszamosatott vízmennyiség | 40 N m3/h |
| Semlegesitő medence | Közös a részáramú kondenztisztítóval |
| Nyomás | Atmoszférikus |
| Hőmérséklet | 40 C |
| Anyagminőség | vb. (PE bevonattal) |
| Bruttó térfogat | 200 m3 |
| Csővezetékek |  |
| Vegyszer csövek | PP |
| Technológiai csövek | PP |
| Regenerátum csövek | PP |
| Levegő csövek | PP |

Részáramú kondenzátum tisztító rendszer

| Kazettás szűrő |  |
| --- | --- |
| Kapacitás | 2x50 % |
| Térfogat áram | 2x52,5 kg/s |
| Szürési finomság | 5 mikro m |
| Visszatartási arány | 90% |
| Nyomás | -1/10 bar |
| Hőmérséklet | 70 C |
| Anyagminőség | szénacél |
| Szűrő kazetta |  |
| Szűrési finomság | 5 mikro m |
| Anyagminőség | PP |
| Kevertágyas szűrő |  |
| Kapacitás | 2x50 % |
| Térfogat áram | 2x52,5 kg/s |
| Nyomás | -1/10 bar |
| Hőmérséklet | 45 C |
| Anyagminőség | HII, gumi bevonattal |
| Töltet | Erős alap gyanta/erős savas gyanta |
| Visszakeringtető mosó szivattyú |  |
| Típus | Centrifugál |
| Tömegáram | 26,2 kg/s |
| Anyagminőség |  |
| Ház | rozsdamentes acél |
| Forgórész | rozsdamentes acél |
| Szétválasztó és kation regeneráló tartály |  |
| Nyomás | 10 bar |
| Hőmérséklet | 50 C |
| Anyagminőség | HII, gumi bevonattal |
| Gyanta szűrő |  |
| Nyomás | 10 bar |
| Hőmérséklet | 50 C |
| Anyagminőség | Szénacél, gumi bevonattal, rozsdamentes acél |
| Szűrőképesség | 0,2 mm |
| Sósav tartály | közös a sótalanító rendszerrel |
| Sósavadagoló szivattyúk |  |
| Tipus | Membránszivattyú |
| Szállítási térfogatáram | 800-2200 l/h |
| Anyagminőség |  |
| Ház | PP |
| Forgórész | PTFE bevonattal |
| Lúg tartály | közös a sótalanító rendszerrel |
| Lúg adagoló szivattyúk |  |
| Típus | Membránszivattyú |
| Szállítási térfogatáram | 0-600 l/h |
| Anyagminőség |  |
| Ház | PP |
| Membrán | PTFE bevonattal |
| Pulzációs henger |  |
| Nyomás | 10 bar |
| Hőmérséklet | 50 C |
| Anyagminőség | Szénacél/ gumírozott rozsdamentes acél |
| Regeneráló víz szivattyúk |  |
| Típus | centrifugál |
| Tömegáram | 8,3 kg/s |
| Anyagminőség |  |
| Ház | rozsdamentes acél |
| Forgórész | rozsdamentes acél |
| Keverő légfúvó |  |
| Típus | Forgó dugattyú |
| Visszamosatási mennyiség | 260 N m3/h |
| Regenerálóvíz melegítő |  |
| Nyomás | 10 bar |
| Hőmérséklet | 100 C |
| Anyagminőség | rozsdamentes acél |
| Fűtőberendezés | elektromos |
| Semlegesítő medence | közös a sótalanító rendszerrel |
| Semlegesítő szivattyúk | közös a sótalanító rendszerrel |
| Csővezetékek |  |
| Vegyszer csövek | PP |
| Technológiai csövek | Szénacél/gumi bevonat/PP |
| Regenerátum csövek | PP |
| Levegő csövek | PP /szénacél |

4. Csapadékvíz csatorna létesítése

A kiépülő csapadékvíz elvezető rendszer a területről, utakról és épületekről lefolyó vizek gyűjtését, elvezetését szolgálja. A rendszer a 2 éves gyakoriságú, 10 perces záporintenzitást figyelembe véve került megtervezésre.

Létesülő csapadékvíz elvezető létesítmények:

Tiszta csapadékvizek elvezetésére:

Cs – 1 – 0 – 0 gerinccsatorna

D160 KGPVC   →  39 m, 2‰ lejtéssel, Q=10,3   l/sec

D200 KGPVC   →  88 m, 2‰ lejtéssel, Q=17,5   l/sec

D250 KGPVC   →  68 m, 2‰ lejtéssel, Q=31,6   l/sec

D315 KGPVC   →  88 m, 3‰ lejtéssel, Q=63,02 l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik a III. számú átemelőbe, ahonnan a végső befogadó Dunába kerül nyomócsövön át a hűtővíz bevezetésen keresztül. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 14db előregyártott tisztítóakna épül.

Cs – 1 – 1 – 0 gerinccsatorna

D200 KGPVC  →   33 m, 2‰ lejtéssel, Q=17,5   l/sec

D315 KGPVC  → 117 m, 2‰ lejtéssel, Q=63,02 l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik a Cs-1-0-0 jelű gerinccsatorna 14. számú aknájába. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 7db előregyártott tisztítóakna épül.

Cs – 1 – 1 – 1 gerinccsatorna

D200 KGPVC  → 137 m, 2‰ lejtéssel, Q=17,5   l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik a Cs-1-1-0 jelű gerinccsatorna 21. számú aknájába. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 6db előregyártott tisztítóakna épül.

Cs – 1 – 1 – 2 gerinccsatorna

D200 KGPVC  →   78 m, 2‰ lejtéssel, Q=17,5   l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik a Cs-1-1-0 jelű gerinccsatornába. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 2db előregyártott tisztítóakna épül.

Cs – 2 – 0 – 0 gerinccsatorna

D160 KGPVC  →   25 m, 2‰ lejtéssel, Q=10,03   l/sec

D200 KGPVC  →   51 m, 2‰ lejtéssel, Q=17,5     l/sec

D250 KGPVC  →   65 m, 3‰ lejtéssel, Q=38,92   l/sec

D315 KGPVC  →   88 m, 3‰ lejtéssel, Q=63,02   l/sec

D400 KGPVC  →   58 m, 3‰ lejtéssel, Q=134,61 l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik a III. számú átemelőbe, ahonnan a végső befogadó Dunába kerül nyomócsövön át a hűtővíz bevezetésen keresztül. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 16db előregyártott tisztítóakna épül.

Cs – 3 – 0 – 0 gerinccsatorna

D250 KGPVC  → 146 m, 2‰ lejtéssel, Q=31,6     l/sec

D315 KGPVC  →   49 m, 3‰ lejtéssel, Q=63,02   l/sec

D400 KGPVC  → 279 m, 3‰ lejtéssel, Q=134,61 l/sec

D500 KGPVC  →   12 m, 4‰ lejtéssel, Q=280,4   l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik a II. számú átemelőbe, ahonnan a végső befogadó Dunába kerül nyomócsövön át a hűtővíz bevezetésen keresztül. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 17db előregyártott tisztítóakna épül.

Cs – 3 – 1 – 0 gerinccsatorna

D250 KGPVC  → 102 m, 2‰ lejtéssel, Q=31,6     l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik a Cs-3-0-0 jelű gerinccsatorna 79. számú aknájába. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 5db előregyártott tisztítóakna épül.

Cs – 3 – 2 – 0 gerinccsatorna

D200 KGPVC  →   60 m, 2‰ lejtéssel, Q=17,5     l/sec

D315 KGPVC  →   59 m, 2‰ lejtéssel, Q=51,18   l/sec

D400 KGPVC  →   81 m, 2‰ lejtéssel, Q=109,41 l/sec

3‰ lejtéssel, Q=134,61  l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik a Cs-3-0-0 jelű gerinccsatorna 78. számú aknájába. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 8db előregyártott tisztítóakna épül.

Cs – 3 – 2 – 1 gerinccsatorna

D250 KGPVC  → 129 m, 3‰ lejtéssel, Q=31,6     l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik a Cs-3-2-0 jelű gerinccsatorna 90. számú aknájába. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 7db előregyártott tisztítóakna épül.

Cs – 3 – 3 – 0 gerinccsatorna

D200 KGPVC  →   32 m, 2‰ lejtéssel, Q=17,5     l/sec

D250 KGPVC  → 135 m, 2‰ lejtéssel, Q=31,6     l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik a Cs-3-0-0 jelű gerinccsatorna 71. számú aknájába. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 5db előregyártott tisztítóakna épül.

Olajjal szennyeződött szennyvizek, csapadékvizek elvezetésére:

Osz – 1 – 0 gerinccsatorna

Olajtartályok kármentő medencéjéből olajos csapadékvíz és a tüzelőolaj szivattyúházból érkező olajos szennyvizek elvezetésére épül. A kármentőből zsilipaknán keresztül leengedett csapadékvizet és olajos szennyvizet olajleválasztó műtárgyon az I. számú átemelő 500m3-es medencéjébe kerül, majd a tisztított kommunális szennyvízzel azonos ágon a Dunába kerül.

D160 KGPVC  →   67 m, 2‰ lejtéssel, Q=8,13     l/sec

5‰ lejtéssel, Q=13,06   l/sec

A gerinccsatorna csatlakozik az I. számú átemelő 500m3-es medencéjébe. A gerincvezeték iránytöréseinél, bekötéseknél 3db előregyártott tisztítóakna épül.

Osz – 2 – 0 gerinccsatorna

A műhelyből elfolyó olajos szennyvíz, transzformátorok olajos csapadékvize, turbinaépületből érkező olajos szennyvíz és a szerelőterület olajos csapadékvize elvezetésére épül. Befogadója olajleválasztó műtárgyon átvezetveaz I. számú átemelő 500m3-es medencéje, majd a tisztított kommunális szennyvízzel azonos ágon a Dunába kerül.

D160 KGPVC  →   48 m, 3‰ lejtéssel, Q=10,03    l/sec

D250 KGPVC  →   80 m, 3‰ lejtéssel, Q=38,92    l/sec

D315 KGPVC  →     3 m, 3‰ lejtéssel, Q=63,02    l/sec

Olajleválasztók:

Osz – 1 – 0 gerinccsatornán SEPURATOR   MÖA – 20 – 100 – 2  →    1 db, 20 l/s kapacitással

Osz – 2 – 0 gerinccsatornán SEPURATOR   MÖA – 65 – 100 – 2  →    1 db, 65 l/s kapacitással

Csapadékvíz átemelő: (transzformátorok)

SW Umwelttechnik DN100-as akna,

WILLO – Drain   TP 50 F 90/7.5 merülőmotoros szivattyú  → 2 db

Zsilipakna:

SW Umwelttechnik DN100-as akna

Purator zsiliptolózár DN100  →   1 db

Átemelők:

I. Átemelő

Monolit v.beton medence műtárgyhoz tartozó szívótér

WILO EMU  FA 15.77 Z → 2 db szivattyú

Q = 101.2 l/s

II. Átemelő

SW Umwelttechnik R300 HFE e.gy. műtárgyban

WILO EMU  FA 25.93 D → 2 db

Q = 264.1 l/s

III. Átemelő

SW Umwelttechnik R300 HFE e.gy. műtárgyban

WILO EMU  FA 25.74 D → 2 db

Q = 203 l/s

I – II – III sz. átemelők nyomóvezetékei:

Az I. számú átemelő az előírt határértékre tisztított kommunális, ipari, olajos szennyvizeket egy 500m3-es tározó medencéből emeli át az Ny – 1 – 1 nyomóvezetéken az Ny – 1 – 0 nyomóvezetékbe. A II. Számú átemelő és a III. Számú átemelő az erőmű területén összegyűjtött tiszta csapadékvizet az Ny – 1 – 0 és az Ny – 1 – 1 – 1 jelű nyomóvezetékeken továbbítja. A nyomóvezetékek a hűtővízrendszer bevezetésén keresztül a Dunába juttatják a vizeket.

Ny – 1 – 0 nyomóvezeték

DN400 HOBAS cső →114 m

DN630 HOBAS cső →134 m

Ny – 1 – 1 nyomóvezeték

DN400 HOBAS cső →   2 m

DN500 HOBAS cső → 33 m

Ny – 1 – 1 - 1 nyomóvezeték

DN400 HOBAS cső → 10m

A porta és műhely épületektől a kommunális szennyvizet a gravitációs gyűjtő csatornába a IV-es és V-ös átemelők a Nysz – 1 - 0 és  Nysz – 2 – 0  jelű nyomóvezetéken juttatják el. A nyomóvezetékek átmérője D50mm , csőanyaguk KPE cső

A főtranszformátornál és a mellette lévő transzformátornál lévő zsompaknából a VI és VII számú szivattyúk emelik be az olajos csapadékvizet az olajosvíz elvezető csatornába. A nyomóvezetékek 5m hosszú D50mm átmérőjű KPE anyagú csövek.

5. Hűtővízrendszer létesítése

A vízkivétel és vízbevezetés a Duna rehabilitált mellékágában történik, a vízkivétel helye a Duna folyam 1793,500 fkm szelvénye, a vízvisszavezetés a Duna folyam 1791,200 fkm szelvényébe történik.

Teljes hűtővízigény: 20m3/s; (I. ütemben 8,5 m3/s). A kivett és visszavezetett vízmennyiség azonos.

A vízkivétel és vízvisszavezetés térségének hidrológiai jellemzői:

Vízkivétel helyén: Legkisebb víz 105,83 mBf; Hajózási kisvíz: 106,46 mBf; Hajózási nagyvíz: 111,55 mBf; Mértékadó árvízszint 114,58 mBf; Legnagyobb víz: 114,79 mBf

Vízbevezetés helyén: Legkisebb víz 105,44 mBf; Hajózási kisvíz: 106,06 mBf; Hajózási nagyvíz: 111,18 mBf; Mértékadó árvízszint 114,31 mBf; Legnagyobb víz: 114,36 mBf

Jellemző vízhozamok: Legkisebb: 745 m3/s; Hajózási kisvíz: 1025 m3/s; Középvízhozam: 1906 m3/s

A hűtővízellátás megépülő létesítményei:

Vízkivételi csatorna

A Duna rehabilitált mellékágából ágazik ki a 2. számú keresztgát felett a mellékág 0+853 km szelvényében.

Fenékszélessége 19,50 m, fenékszintje 102,00 mBf. 75,0 m hosszú kiágazás, majd fokozatos átmenet után csatlakozik a szivattyútelep szívóaknáinak 100,40 mBf szintjéhez. A csatlakozásnál 5,0 m hosszú medervédelem létesül. A csatorna függőleges partfalakkal csatlakozik a szivattyútelephez 114,80 mBf és 110,30 mBf szintek között. A partfalak vasbeton résfallal épülnek, az altalajba horgonyozva.

A partfalakhoz rézsűs partszakaszok csatlakoznak, összeépülve a mellékág partvédelmével. A partvédelem 109,50 mBf – 106,00 mBf szintek között létesül szűrőszöveten elhelyezett kőszórással, megtámasztó lábazattal, 1:3 rézsűhajlással.

Szivattyútelep

Alépítménye monolit vasbeton szerkezet, mely vízalatti betonozással készül. Fenékszintje 100,40 mBf, a legfelső betonszint 116,70 mBf. 4db szívócsatorna épül, a szivattyúk 4db aknába kerülnek. A csappantyúk konzolos kialakítású térbe kerülnek.

Az I. ütemben 2 db szivattyúegység kerül elhelyezésre. A szivattyúk vízszállító képessége 3,30 – 4,85 m3/s, emelőmagasságuk 16 – 25m, a meghajtómotorok névleges teljesítménye 1850 kW.

A szivattyúkhoz 1600mm átmérőjű csővezetékek csatlakoznak, melyek páronként egy-egy 2000mm átmérőjű csővezetékekbe kötnek be. A csővezetékek üvegszálas műanyag csövek.

A szivattyúházban kialakításra kerülnek az ideiglenes elzárások hornyai, a hordalékfogó gerebek, finomszűrők, gerebtisztításra szolgáló mozgatható és beépített berendezések. A telep kezelői szintje a MÁSZ felett 2,0 m-rel épül.

Az alépítményre acélvázas felépítmény kerül, melybe a szivattyúk elektromos motorjai és daru kerül elhelyezésre.

Hűtővíz csővezeték

A szivattyúteleptől gépegységenként 1600mm átmérőjű csővezetékek páronként 2000mm átmérőjű csővezetékhez csatlakoznak. Az I. ütemben 1 db 2000mm átmérőjű vezeték épül, melyen keresztül a kondenzátorokhoz jut a hűtővíz. A kondenzátorokból 2db 1600mm-es csővezetéken jut a vízszinttartó bukóhoz. A csővezetékek anyaga üvegszálas műanyag.

Hűtővíz mérés

A hűtővíz mérése a frissvezetékben, egy aknában elhelyezett MID típusú mágneses indukciós áramlásmérő berendezéssel történik.

Vízszinttartó bukó

Biztosítja a hűtővízrendszerben a megfelelő vízszintet, áthidalja a Duna-mellékág okozta vízszintkülönbséget. Az I. ütemben megvalósul a bukóhoz csatlakozó 2 db 1600mm átmérőjű cső, két akna. A vízszinttartó bukóból a víz az elvezető csatornába jut. A bukó monolit vasbetonból épül, fenékszintje 103,00 mBf, legfelső szintje 121,50 mBf. A csőhöz csatlakozó vasbeton elem fenékszintje 121,50 mBf. A bukóban egy úszós szabályzó rendszer kerül kialakításra.

Vízvisszavezető csatorna

A Duna rehabilitált mellékágába torkollik a mellékág 1+054 km szelvényében. Feladata a hűtővizek visszavezetése a mellékágba.

Fenékszélessége 8,0m, fenékszintje 103,00 mBf, mely a mellékágnál 1:10 –es átmenettell csatlakozik a 102,00 mBf szintű mederhez. Partjai függőleges partfalak a 114,00 mBf és 111,00 mBf szintek között. A rézsűs kialakítású partszakaszok a mellékág partvédelméhez csatlakoznak, azzal azonos medervédelemmel. A medervédelem szűrőszöveten készülő 1,00m vastag kőszórás.

A tervek, mellékletek és kellékek vizsgálata alapján vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból megállapítható, hogy a tervezők felelősséggel igazolták a tervezett vízilétesítmények alkalmasságát funkciójuk ellátására. A Budapesti Műszaki Egyetem és a VTK Innosystem Kft. modellvizsgálatot végzett a visszavezetett víz hőmérsékletének és terjedésének alakulásáról, és ebben igazolta, hogy a mellékágba 7˚C-kal melegebb víz a Duna főmedrét elérve +4˚C-kal lesz melegebb a kivett víz hőmérsékleténél. A Duna folyam kezelője vagyonkezelői nyilatkozatában hozzájárulását adta a Duna vízkészletének igénybevételére, valamint a tisztított vizek Dunába bevezetésére.

A Dunai vízkivétel, a hűtővízrendszer, az ivó- és technológiai vízellátás, a kommunális, technológiai szennyvizek kezelése és elvezetése, a csapadékvizek tisztítása és elvezetése, valamint a Dunai vízbevezetés vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból a benyújtott dokumentációk figyelembevételével, a jóváhagyott tervben foglaltak, a rendelkező részben tett előírások, valamint a szakhatóságok és egyéb érintettek nyilatkozataiban foglaltak betartása mellett műszaki szempontból megvalósítható

Az eljáró hatóság megkereste az egységes környezethasználati engedélyezési és a vízjogi engedélyezési eljárásban hatáskörrel bíró szakhatóságokat.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága a 17.2/3252-3/2008. és 17.2/4056-1/2008. számon, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Intézete a 2916-2/2008. és a 3812-2/2008. számon, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Győri Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság  a Mü-Gy-01470-1/2008. és Mü-Gy-02573-1/2008. számon szakhatósági hozzájárulást adott.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugat-dunántúli Regionális Iroda a 410/2410/1/2008. és 410/0935/03/2008. számú hozzájárulásában megállapította, hogy a tervezési területen feltárt régészeti lelőhely található, melynek további védelme biztosított.

Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 306/112/2008. számú hozzájárulásában az 1999: LXXIV. tv. és a 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet alapján tett előírást.

A Veszprémi Bányakapitányság a VBK/1761/2/2008. és a VBK/2718/2/2008. számú hozzájárulásában az ásványvagyon és a földtani közeg védelme érdekében fogalmazott meg előírásokat az 1995: LIII. tv. 9. § (1) bekezdésére és 9. §-ára való hivatkozással.

A Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítés a 78-4/2008. és 78-5/2008. számú szakhatósági hozzájárulásában megállapította, hogy az erőmű és kapcsolódó létesítményei nem ellentétesek Győr-Moson-Sopron Megye hatályos területrendezési tervével, illetve összhangban állnak az Országos Területrendezési Tervről szóló 2008: L. törvényben foglaltakkal.

Gönyű Önkormányzatának Jegyzője a 679-2/2008. és 765-3/2008. számú szakhatósági hozzájárulásának megadásakor a létesítmények 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek és a helyi szabályozási tervnek és építési szabályzatnak való megfelelőségét vizsgálta.

A hatóság az eljárás elején biztosította a társadalmi részvétel lehetőségét, azonban a törvényes határidőn belül észrevétel nem érkezett.

Az észrevételek megtételére nyitva álló határidő lejárt után érkezett beadványban Törzsök Gyula gönyűi lakos kérte a környezetvédelmi, természetvédelmi követelmények nyomatékos érvényesítését.

A fentiek értelmében, az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságok egyetértettek abban, hogy az egységes környezethasználati engedély és egyben vízjogi létesítési engedély – betartandó feltételek előírása mellett – megadható az alábbi jogszabályhelyek alapján:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995: LIII. tv. – a továbbiakban: Kvt. – 70. §-a értelmében a tevékenység  környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzésére, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során kell megállapítani.

A R.20. § (4) bekezdése ugyancsak a környezetvédelmi követelmények előírására biztosít lehetőséget.

Az egységes környezethasználati engedély – a határozat III. fejezet szerinti tartalommal – a R. 20. § (3) bekezdése értelmében magában foglalja a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) – 9. § (1) bekezdése szerinti levegővédelmi engedélyt.

A gázturbinák technológiai kibocsátási határértékei a 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 4. sz. melléklete alapján kerületek meghatározásra.

A segédgőzkazánok és a földgázmelegítő berendezések esetében a technológiai kibocsátási határértékek a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet előírásain alapulnak.

A vészüzemi dízelgenerátor, a black-start dízelgenerátorok és a diesel meghajtású tüzivíz szivattyú gépegység szennyező anyag kibocsátásnak határértékeit a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet írja elő.

A hatóság a P1 és P11 jelű pontforrásokon kiáramló füstgáz nitrogén-oxid és oxigén tartalmának, valamint a füstgáz hőmérsékletének és nyomásának folyamatos mérésére vonatkozó előírást  a 10/2003. (VII.11.) KvVM rendelet 7. § (2) és (3) bekezdései alapján tette.

A kiáramló füstgáz nedvességtartalmának folyamatos mérését a hatóság nem tartotta szükségesnek a 10/2003. (VII.11.) KvVM rendelet 7. § (9) bekezdés  d) da) alapján, mivel a füstgázt a mérést megelőzően szárítják, így a 7. § (9) bekezdés db) pontja értelmében a nedvességtartalom számítással történő meghatározását írta elő.

A hatóság a levegővédelmi övezetet a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján állapította meg.

A hatóság az egységes környezethasználati engedély IV. fejezetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben, különös tekintettel annak 28. és 29. §-aiban foglaltak és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22) Korm. rendeletben foglaltak szerinti vízjogi létesítési engedély megadásáról is rendelkezett.

Az engedélyes vízkészletjárulék- fizetési kötelezettsége a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/A. § (1) bekezdésben foglaltak szerint keletkezik. A 43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet alapján a  hatóság meghatározta a vízkészletjárulék kiszámításához szükséges adatokat. E rendelet 4. § - a szerint a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség kiszámításánál a vízjogi létesítési engedélyben lekötött vízmennyiség 50 % - át kell vízigénybevételnek tekinteni.

A hatóság a vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 10.§ (3) és (4) bekezdése alapján rendelkezett.

A tevékenység földtani közegre és felszín alatti vízre vonatkozó hatásaival kapcsolatos előírásokat a hatóság a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján fogalmazta meg.

A felszíni vizekkel kapcsolatos vízminőségvédelmi elvárások a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (Vr.) és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szabályi szerint a Vr. 20. §-án alapulnak.

A veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások a 98/2001 (VI. 15.) Kormány rendelet, a nem veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII. törvény és a 213/2001. (XI. 14.) Kormány rendelet rendelkezéseinek betartását hivatottak biztosítani.

A zajvédelemmel kapcsolatosan a hatóság a 12/1983. (V. 12.) MT rendelet alapján tett előírást, zajkibocsátási határértéket védendő létesítmény hiányában nem állapított meg.

A hatóság a természetvédelmi előírásokat a természet védelméről szóló 1996: LIII. tv. és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet előírásainak érvényesítése érdekében határozta meg.

A felügyeleti díj fizetésére vonatkozó rendelkezés a Kvt. 96/B. § (1) és (3) bekezdésén alapul.

Az engedély felülvizsgálatára vonatkozó előírásokat a hatóság a R. 20. § (8) bekezdése alapján állapította meg.

A próbaüzemet a hatóság a hatóság a R. 22. § (1) bekezdése alapján írta elő.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) és 99.§(1) bekezdései biztosítják, a fellebbezéshez szükséges szolgáltatási díj mértékéről a 33/2005.(XII.27.) KvVM rendelet 2.§. (4) bekezdése rendelkezik.

Győr, 2008. augusztus 26.

Dr.Hajdu Klára s.k.

hatósági igazgatóhelyettes